«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству

Государственной Третьяковской

галереи

____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на корректировку  проекта музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи  по адресу: г. Москва, Кадашевская набережная, вл. №10, №12/2, Малый Толмачевский переулок, вл. №№ 1-3,5-7

Государственная Третьяковская галерея  - один из крупнейших в мире музеев национального искусства. Его особая миссия – сохранение, изучение, популяризация русского классического и современного художественного наследия. Перспектива развития Третьяковской галереи заключается в ее трансформации в музей нового типа – Музей XXI века.

Все существующие ныне направления деятельности Третьяковской галереи должны развиваться в соответствии с требованиями XXI века.

Активное пополнение коллекции, ее бережное хранение, высокопрофессиональная реставрация, глубокое изучение, всестороннее и социально ориентированное представление зрителю, образовательная деятельность и другие направления требуют внедрения новейших методик, новых помещений,  соответствующих размеров и ультрасовременного инженерного и технологического оснащения.

Воплощение в жизнь данной концепции, отвечающей духу времени, возможно, только при реализации проекта строительства музейного комплекса. Здание музейного комплекса должно стать смысловой доминантой градостроительного решения территории Лаврушинского переулка и Кадашевской набережной. Как сооружение важнейшей социальной значимости, оно должно соответствовать высоким требованиям и стать образцом современного музейного строительства. Третьяковская галерея должна стать еще более популярным  местом, известным москвичам и гостям столицы.

Для решения задачи создания музея XXI века, отвечающего мировым стандартам и оборудованного всем необходимым для полноценного хранения, реставрации, изучения, показа и популяризации искусств, здание должно быть уникальным по своему архитектурно-планировочному, функциональному и инженерному решению.

В  связи с этим необходимо откорректировать планировочные решения ранее разработанного проекта музейного комплекса  в соответствии с уточненным концептуальным решением и функциональным назначением помещений и внести следующие изменения в проект:

1. Откорректировать фасады здания с учетом действующего законодательства. Обеспечить преемственность и целостное восприятие всего музейного комплекса Третьяковской галереи за счет проведения единой архитектурной темы и основного материала  фасадов.

2. Предусмотреть размещение помещений,  которые необходимо оснастить  в соответствии с музейными требованиями инженерными системами вентиляции и кондиционирования воздуха (для создания требуемых  параметров температурно-влажностного режима) пожаротушения и пожарной сигнализации, комплексом технических средств охраны (охранная сигнализация, охранное телевидение, контроль доступа), электроосвещения и другими системами:

- на втором этаже (в осях А-Д/1-6) - реставрация масляной живописи (вместо реставрации древнерусской живописи);

- на промежуточном этаже (в осях А-Д/1-7) -  реставрация скульптуры и архивных документов (вместо служебных помещений);

- на 3-м этаже в осях А-Д/1-7 – реставрация графики; в осях А-Д\8-16 – хранение фондов отдела графики (вместо экспозиционных залов и реставрации скульптуры).

3. Перекрыть в уровне третьего этажа вестибюль-атриум для устройства конференц-зала с подсобными помещениями, пресс-центра и кафе для посетителей с обзорным видом на Кремль.

4. Предусмотреть технологическую связь между зданием музейного комплекса и Депозитарием (Лаврушинский пер., д.8) в уровне 1-го либо 2-го этажа, (определить проектом) взамен ранее принятого решения  устройства подземного перехода.

5. Перекрыть в уровне второго и третьего этажей круглый зал для обеспечения возможности транспортировки из Депозитария (Лаврушинский пер., д.8) произведений искусств, в том числе крупногабаритных в выставочные залы и реставрационные мастерские музейного комплекса, а также  для устройства на втором этаже 2-х объединенных диспетчерских:

- службы безопасности с отдельным помещением аппаратной;

- инженерных и противопожарных систем с отдельным помещением аппаратной.

Помещения диспетчерских должны быть оборудованы системой контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, кондиционером и городской телефонной связью, а также укреплены в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативной документацией МВД к Пунктам централизованного наблюдения.

При этом, предусмотренные ранее разработанным проектом, помещения диспетчерских использовать для других целей (уточнить проектом, учитывая возможность проведения в круглом зале на 1-м этаже вернисажей, возможно увеличение  площади  служебного  гардероба и санузлов).

6. Для обеспечения обязательного кругового объезда вокруг здания, шириной не менее 6 м (в соответствии с  требованиями противопожарной безопасности) отодвинуть наружную стену вдоль Лаврушинского переулка (в осях Ж/4-10) на шаг колон (8м) и откорректировать планировки 1-го этажа  и генеральный план.

7. Перенести на первый этаж медпункт (вместо артистических).

8. На первом этаже, взамен предусмотренного проектом  кафе-бара для посетителей на 30 мест,   увеличить площади подсобных помещений для обслуживания  кафетерия для посетителей и сотрудников галереи, расположенного на промежуточном этаже и кафе для посетителей с обзорным видом на Кремль, предусматриваемого на 3-м этаже.

9. Увеличить размеры окон на южном и восточном фасадах (2-й, промежуточный и 3-й этажи), либо увеличить их количество, для обеспечения реставрационных зон достаточным количеством естественного освещения (не менее 5 кв. м.  на каждые 15 кв.м. полезной площади помещения), без которого невозможна реставрация.

10. Увеличить ширину коридоров на втором, промежуточном и третьем этажах в осях А-Д/ 1-7 до  3 м.

I  Общие требования к проектируемому зданию.

1. Максимальное количество посетителей рассчитывать по пожарным нормам – не менее 5м2 на 1 человека, ориентировочно 1800 чел. Потоки посетителей распределяются следующим образом:

Максимальное количество (до 1800 чел.) – в дни осенних, зимних и весенних каникул:

- в выходные дни;

- летом – в июле-августе месяце;

- в будние дни в период с 13.00 до 17.00

- во время популярных выставок 	- с 16.00 до 19.00

Резкое сокращение посещаемости – в начале каждой учебной четверти.

2. Предусмотреть проектом размещение:

- гардероб для посетителей на 2000 крючков;

- санузлы для посетителей  на каждом этаже (предусмотреть кабины для инвалидной коляски)   -     количество определить расчетом;

- помещение для камеры хранения – на 200 ячеек,  которое должно быть выполнено либо отдельно стоящим, расположенным рядом со зданием, либо в музее, но выполнено и оборудовано в соответствии с требованиями по предотвращению террористических актов;

3. Основные вход и выход посетителей из здания музейного комплекса   должны быть разнесены для предотвращения создания противопотоков.

4. Служебный вход расположить со стороны Малого Толмачевского переулка. На основном и  служебном входах должно быть предусмотрено место для установки арочного металлодетектора и размещения постового милиционера.

5. На первом и втором этажах  рядом с выставочными залами  расположить:

- медиа-центры для возможности работы посетителей с мультимедийной информацией (специальная вандаллоустойчивая компьютерная техника, дающая возможность знакомить посетителей с образовательной и справочной информацией о галерее –      каждый по 30 м2;

-  комнаты для просмотра аудио и видео материалов  - каждая по 40-50 м2

- киоски для продажи тематической продукции		- каждый по 8-10 м2

-санузлы (предусмотреть кабины для инвалидной коляски) – площадь определить расчетом.

6. На каждом этаже предусмотреть комнаты для размещения уборочного инвентаря до 15 м2 каждая, в вестибюльном  пространстве  - 20-25 м2.

В каждом санузле также предусмотреть выделение помещения для размещения уборочного инвентаря (до 2 м2).

7. Предусмотреть в здании:

- пассажирские лифты для посетителей и сотрудников (не менее 2 шт.),  в зоне вестибюля,   каждый на 20 человек, с возможностью въезда инвалидной  коляски;

- грузовой лифт  грузоподъемностью 10т, габариты 4,0х6,0х4,0 (h), рядом с въездной зоной 								 		- 1 шт.

- грузопассажирский лифт грузоподъемностью 5т, габариты 4,0х6,0х4,0м рядом с технологическим переходом из Депозитария				- 1 шт.

- пассажирские лифты для сотрудников  грузоподъемностью до 600 кг, рядом со служебным входом									- 2 шт.

- грузопассажирские технологические лифты  в зоне общепита 	- 2шт.

В соответствии с требованиями противопожарной безопасности проектом определить лифты, используемые для перевозки пожарных расчетов.

8. Все лестницы, обслуживающие посетителей  должны быть оборудованы пандусами или подъемниками для людей с ограниченными возможностями передвижения.

9. Все помещения выставочных и экспозиционных залов, реставрационные мастерские, помещения хранения должны быть оснащены системами вентиляции и кондиционирования воздуха для создания и поддержания требуемых параметров температурно-влажностного режима, системами газового пожаротушения и пожарной сигнализации, комплексом технических средств охраны, контроля доступа, охранного телевидения, системой электроосвещения и другими системами.

10. Проектом предусмотреть:

- размещение Интернет-кафе;

- кафетерий  для посетителей и сотрудников галереи на 150  мест с кухней, вертикальным транспортом и всеми необходимыми подсобными помещениями  - ориентировочная площадь				-  250 м2

- кафе для посетителей с обзорным площадкой на  третьем этаже на 80 -100 мест, с кухней, вертикальным транспортом и подсобными помещениями, ориентировочная площадь  				-  200-250 м2 (уточнить проектом).

-конференц-зал на 450-500 мест, со всеми необходимыми  вспомогательными помещениями;

- пресс-центр

Кафе для посетителей, конференц-зал и пресс-центр должны иметь возможность функционировать в режиме, не зависящем от режима работы музейной экспозиции и выставок.

11. Для обеспечения и поддержания требуемых параметров климата, другого инженерного оснащения в корректируемом проекте предусмотреть необходимые технические помещения и системы, а также помещения инженерных и других служб, обслуживающих   системы инженерного обеспечения и эксплуатации здания:

- электрощитовые (количество и площадь определить проектом);

- технические помещения для размещения вентоборудования, холодильного оборудования, оборудования станции газового пожаротушения, насосные и др. – площадь определить проектом;

- ИТП с отдельным входом со стороны улицы;

- трансформаторные подстанции, взамен существующих ТП 19492 и 19493

(с отдельным входом и возможностью подъезда для замены трансформаторов), помещение для РТП;

- аппаратные охранных и противопожарных систем, систем автоматизации и диспетчеризации:

- АТС;

-радиоузел;

- дизель-генератор;

- серверные  на каждом этаже

12. При корректировке  проекта учесть требование галереи максимально уменьшить площадь стеклянной крыши и фонарей, расположить общее освещение за подвесными стеклянными потолками с возможностью доступа для обслуживания светильников.

13. Предусмотреть возможность доступа для эксплуатации и ремонта кровли, место для установки  контейнеров для мусора (3-5 шт.), а также возможность подъезда к ним для вывоза.

14. Проектными решениями предусмотреть полное исключение появления конденсата на внутренних поверхностях конструкций, включая оконные блоки и стеклянное ограждение крыши.

15. Предусмотреть 4 машино-места для 3 легковых автомобилей и большегрузной машины для перевозки картин, с возможностью осуществления мелкого ремонта в южной стороне здания. В соответствии с требованиями музейного хранения не располагать стоянку под экспозиционными залами.

16. Откорректировать  ранее разработанный генеральный план музейного комплекса с устройством  обязательного кругового объезда вокруг здания, (шириной не менее 6м) для возможности проезда тяжелой пожарной техники, подъездов к зданию с указанием мест расположения гостевых автостоянок и стоянок туристических автобусов.

17. Откорректировать проект благоустройства и озеленения с составлением перечетной ведомости и согласовать его в установленном порядке, в т.ч. в Москомприроде.

18. Для выставочных залов и вестибюлей рассчитать предельную пожарную нагрузку для определения возможной совокупной массы временно размещаемых в них стендов, инсталляций, произведений искусств и приводящих к изменению класса функциональной пожарной опасности.

19. Откорректировать и согласовать с УГПН МЧС России:

- технические условия на проектирование противопожарной защиты здания музейного комплекса

- расчет эвакуации и пожарных рисков  в музейном комплексе с определением порядка включения газового пожаротушения (при условии полной эвакуации людей из здания);

- технические условия с противопожарными требованиями на проектирование  вакуумных систем пылеудаления

20. Откорректировать задания и соответствующие инженерные разделы проекта в соответствии с настоящим  заданием и решениями АСЧ.

II. Требования к размещению помещений по этажам.

1. На первом этаже размещаются:

1.1.  Входная зона в музей:

-  вход со стороны Лаврушинского переулка, у входа необходимо предусмотреть отдельное помещение с выходом на улицу для размещения милицейского поста взамен милицейской будки;

- вестибюль перед главным входом  не менее  80 м2;

- кассовый вестибюль с кассами  для продажи, комнатой  для инкассации, пунктом обмена валюты и помещением администратора общей  ориентировочной  площадью - 100 м2;

- вход и выход  из кассового вестибюля должны быть разнесены для предотвращения создания противопотоков (выход из кассового вестибюля  должен быть и входом в основной вестибюль);

- вестибюль перед главным входом и кассовый вестибюль должны быть оснащены тепловыми завесами и рекламно-информационным модулем;

-основной вестибюль, ориентировочная площадь  - 1300 м2;

- на входе в основной вестибюль предусмотреть место для установки арочного металлодетектора и досмотрового интероскопа, рядом должно быть оборудовано место для постового милиционера и сотрудника службы безопасности галереи и билетеров, защищенные от сквозняков, а также  сейф для хранения временно изъятых у посетителей  предметов.

- в вестибюле должны быть предусмотрены места для установки информационных стендов, место для дежурных администраторов, место для проката аудио-видео гидов.

Вестибюльное пространство должно быть запроектировано так, чтобы была возможность использования его для проведения вернисажей, творческих встреч, камерных концертов и других культурных мероприятий. На площадке для проведения перечисленных мероприятий предусмотреть возможность изоляции пространства.

Представить Заказчику несколько вариантов архитектурного решения вестибюльного пространства и других общественно-значимых мест.

На 1-м этаже вблизи от входа в основной вестибюль  должно быть расположено помещение для дежурных смен службы безопасности ориентировочной площадью до 20м2, а также на промежуточном этаже комнаты для размещения работников службы безопасности со шкафчиками для переодевания (на 60 человек)  и отсеком для отдыха - площадь уточнить проектом.

1.2. Зона обслуживания посетителей:

- экскурс бюро	 							- 25 м2;

- комната экскурсоводов						- 25-30 м2;

- комната заведующего экскурс бюро 				- 10-15 м2;

-помещение или вестибюль-накопитель

для экскурсионных групп 						-  50 м2;

- комната билетных кассиров 					- 10-15 м2

- комната администраторов						- 10-15 м2

- комната главного администратора				-12-15м2

- медпункт									- 30 м2

(2 комнаты,  одна из которых  с подводкой воды и канализацией)

- магазин для продажи печатной продукции, каталогов, сувениров

(с внешними выходами для возможности загрузки):

ориентировочная площадь магазина      				        -  80 -100м2

ориентировочная площадь  подсобных помещений магазина     -  50-80м2

- Интернет-кафе							 	- 20-25м2

1.3. Въездная зона.

Предусмотреть:

- въезд  с гидравлической площадкой для разгрузки контейнеров больших размеров –   автопоезда длиной   до 24м;

-помещение экспедиторской разгрузки с транспорта экспонатов, упакованных в ящики, их  распаковки и упаковки  с подъемным столом  - ориентировочная площадь – 150 м2;

- помещение  хранения музейной тары и упаковки    		- 80-100м2;

- помещение для хранения средств малой механизации	- 50 м2.

1.4. Зона таможенного досмотра.

Предусмотреть изолированную зону таможенного досмотра с обеспечением климата, расположенную рядом с экспедиторской разгрузкой. Ориентировочная площадь										- 80-100 м2

1.5. Выставочные залы

Для оптимального функционирования выставочных залов необходимо выделение функциональных зон и размещение обслуживающего персонала. При этом, архитектурно-планировочное решение должно соответствовать взаимосвязям всех функциональных участков, задействованных в выставочном процессе.

Выставочные залы 							 - 1700 м2

Минимальная высота экспозиционной зоны			-5,0м, плюс технический этаж – 2м для  устройства конструкций трансформируемых перегородок  и раскатных экспозиционных стендов (конструкции согласовать  отдельно), а также размещения светильников общего освещения залов. Кроме того, проектом предусмотреть акцентное освещение с шинопроводов  по потолку вдоль всех основных стен и перегородок.

В залах предусмотреть:

- устройство трансформируемых перегородок для выделения зон, модуль зонирования 	- 500 м2

- габариты грузового лифта 4х6 х высоту этажа

- дверные проемы по маршруту от лифта	 высотой не менее 3,5м, ширину согласовать с Заказчиком;

- передвижные (раскатные) экспозиционные стенды (по аналогии с инженерным корпусом галереи);

- отдельный доступ в каждый из залов и коридор вдоль залов;

Для обслуживания и организации выставок необходимо предусмотреть:

- помещение распаковочной и временного хранения  экспонатов	- 150-200 м2;

- помещение для распаковки и хранения тары				-  70 м2

- помещение для складирования выставочного оборудования  	-  85 м2

- помещение для хранения раскатного оборудования 			- 85 м2

- помещение для монтажников выставки с умывальником

и душевой кабиной								- 30м2

- помещение художественно-оформительской  и

проектной  мастерской 								-  40м2

- помещение сотрудников отдела выставок				-  40  м2

- кабинет заведующего отделом выставок				- 20 м2

- подсобное помещение отдела выставок					- 15 м2

Кроме того, на первом этаже размещаются бюро пропусков и ключевая–  15 м2 (на служебном входе), служебный гардероб и санузлы для сотрудников, столярная мастерская отдела эксплуатации и ремонта,  стоянка  автомашин на 3 машино-места, помещение для дизель-генератора (по требованиям МЧС – третий источник электроснабжения) и другие помещения для размещения структурных подразделений галереи.

2. Промежуточный этаж.

2.1. На промежуточном  этаже в осях А-Д/ 1-7 размещаются помещения отдела реставрации скульптуры и  реставрация архивных документов.

Все помещения реставрационных мастерских должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха для поддержания стабильного температурно-влажностного режима (температура 19±1°С, относительная влажность воздуха 50-55%), городской и местной телефонной связью, системами пожаротушения и пожарной сигнализации, охранной сигнализации, охранного телевидения, а также компьютерным оборудованием с возможностью подключения Интернета. У каждого рабочего места предусмотреть по 2 розетки.

2.1.1. Реставрация скульптуры и предметов ДПИ общая площадь 340 м2. В том числе:

Мастерская реставрации металла общей площадью 100 м2, состоящая из трех помещений:

-  для термических работ (25 м2) с керамическим покрытием пола, оснащенная в соответствии с требованиями пожарной безопасности, обеспечивающими возможность и безопасность выполнения всех реставрационных процессов и операций. В помещении должна быть предусмотрена интенсивная приточно-вытяжная вентиляция.

-  для мокрых работ (25 м2) с керамическим покрытием пола, имеющем слив и оборудованная электролитическими ваннами.

-    для сухих работ (слесарно-механических)  - 50 м2

Мастерская реставрации деревянной и восковой скульптуры    -  80 м2

Мастерская реставрации тканей (50 м2), состоящая из двух помещений:

-  красильня (20 м2) с керамическим полом, оборудованная промывочной ванной, сушильным столом 2х2 м, стационарным дистиллятором и автономной приточно-вытяжной вентиляцией;

-	помещение для реставрационных работ (30 м2) с большим реставрационным столом 2х3 м

Помещение для химико-технологических исследований   - 30 м2

Формовочная  						- 30 м2

Склад с несгораемым отсеком				- 30 м2

Во всех помещениях  реставрации скульптуры должно быть достаточное естественное освещение не менее 5 м2 на каждые 15 м2 площади помещения. Все помещения оборудуются стационарной приточно-вытяжной вентиляцией и местными передвижными вытяжками – рукавами, в отдельных помещениях (термическая, гальваническая, красильня, реставрация дерева, химическая) необходимы вытяжные шкафы.  Во всех помещениях необходима подводка воды (в красильне и гальванической   - двухкамерные раковины).

В красильне, гальванической, химической, реставрации дерева необходимы стандартные варочные панели.

Перекрытия в отделе реставрации скульптуры должны быть рассчитаны на перемещение и пребывание экспонатов весом до 2000 кг.

Коридор шириной не менее 3м должен иметь конфигурацию, не затрудняющую перемещение крупногабаритных экспонатов.

Все помещения должны быть оборудованы раскатными дверьми без порогов, проемы не менее 2,5м в  ширину в металлическую и деревянную мастерские, в другие мастерские (ткани, химическая, формовочная) – не менее 2м в ширину и иметь максимально возможную высоту. В раскатных дверях необходимы калитки для прохода сотрудников.

В помещениях реставрации скульптуры и предметов ДПИ оборудовать 3 рабочих места, оснащенных компьютерами с подключением к Интернету

2.1.2. Реставрационная  мастерская архивных документов   - 110-115м2.

Состоит из следующих помещений:

- основное помещение площадью не менее 45 м2, для работы 3-4 человек по реставрации, обеспыливанию и сухой очистке документов,  должно быть с оконными проемами, т.к., тонировки должны делаться  при дневном свете.

В помещении необходим свет по периметру помещения над рабочими столами (и индивидуальное настольное освещение, розетки для персональных компьютеров) в центре над специальным вакуумным столом для больших вещей. Помещение должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией, вытяжным шкафом,  индивидуальными вытяжными рукавами, подведенными к  рабочим столам.

Освещенность  в соответствии с требованиями специального освещения для реставрации. К каждому столу с подсветом должен быть подведен рукав-вытяжка для обеспыливания.

- комната химической обработки документов не менее 38 м2 с промывочными ваннами (изолирована от всех помещений), оборудованная подводкой воды и канализационным сливом, дублировочным, доливочным, промывочным и вспомогательным столами  (лампы над столами с подсветом), ваннами для промывки, шкафами для химикатов.

Полы кафельные (плитка не скользкая), стены – кафельные; вытяжные шкафы закрыты пластиком, устойчивым к химическим реактивам.

- комната для реставрации временного хранения архивных документов: сейфовые шкафы для реставрируемых  документов, шкафы для специализированной реставрационной бумаги, картона и др.  – не менее 16 м2

- Помещение для упаковки архивных документов, профилактических работ  - не менее 17 м2.

2.2. В осях 101-423/301-505 на промежуточном этаже размешаются:

-  кафетерий для посетителей и сотрудников галереи на 150 мест, с необходимыми подсобными помещениями,

-  служебные помещения структурных подразделений галереи общей площадью – 955 м2

3. Второй этаж.

На втором этаже размещаются:

3.1. Реставрация масляной живописи в осях А-Д/1-6 состоящая  из следующих помещений:

- основное помещение для живописно-восстановительных работ – 374,5м2, по внутреннему периметру у окон расположить 15 рабочих мест, укомплектованных столом с вытяжкой, мольбертом, полками. У каждого рабочего места предусмотреть  по 2 розетки;

- фотолаборатория – 47 м2, без естественного освещения, в помещении должен размещаться рабочий стол,  компьютерное оборудование с возможностью подключения Интернета;

-  помещение для исследований -  19,2 м2, без естественного освещения,  рабочий стол с вытяжным устройством, у стола 2 розетки, верхнее освещение;

- помещение для работы с лаком -  24,3м2, без естественного освещения, размещается рабочий стол с вытяжным устройством, верхнее освещение.

- помещение химической обработки,  17,2 м2, без естественного освещения, оборудовано металлическим сейфом с вытяжным устройством, общей  вытяжкой, рабочим  столом, у стола розетки, верхнее освещение;

-склад химикатов, без естественного освещения -  9,1 м2, оборудован металлическими сейфами с вытяжкой, общей вытяжкой и верхним освещением;

- комната  отдыха сотрудников отдела - 24,0 м2, оборудованная столешницей со встроенной техникой: электроплита, посудомоечная машина, двойная раковина, розетки, верхний свет, вытяжка.

Все помещения реставрационной мастерской оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха для поддержания стабильного температурно-влажностного режима (температура 19±1°С, относительная влажность воздуха 50-55%), городской и местной телефонной связью, системами пожаротушения и пожарной сигнализации, охранной сигнализации, охранного телевидения.

3.2. Большой зал с высотой 10м в осях А-Д/5-8д площадью до 600 м2 для проведения реставрации и экспонирования произведений искусств больших размеров.

Помещение для монтажа и реставрации большеразмерных произведений, должно быть оснащено 4-мя большими столами, вакуумным столом, стеллажами  для инструментов и иметь  верхнее освещение, розетки у столов, в помещении предусмотреть распределительный щит на 380в, вытяжку.

Кроме того, необходимо  предусмотреть акцентное освещение с шинопроводов  по потолку вдоль всех основных стен и перегородок.

3.3. Залы для организации выставок  по  программе  «Третьяковская галерея открывает свои запасники»,  других выставочных проектов общей площадью 3350 м2.

3.4. Проектом предусмотреть размещение 2-х объединенных диспетчерских:

- службы безопасности			-	 80-100м2;

- диспетчерская инженерных и противопожарных систем	- 80 -100 м2

- аппаратные для каждой диспетчерской, расположенные в непосредственной близости от них				- 30-40 м2 (помещения не должны иметь естественного света).

Диспетчерские должны быть расположены в непосредственной близости к эвакуационным выходам и санузлам, иметь принудительную вентиляцию из расчета отвода тепла: из диспетчерской  - до 7 кВт, из аппаратной  - до 15 кВт. Энергоснабжение – соответствующее указанным мощностям.

Для размещения Диспетчерской охранных систем и Диспетчерской инженерных и противопожарных систем  (далее диспетчерских) должны быть использованы площади, отвечающие Гигиеническим требованиям к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 30 мая 2003 г., утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации).

Все электроприемники диспетчерских должны быть отнесены к особой группе первой категории в соответствии с классификацией ПУЭ.

Для функционирования системы должно быть обеспечено защитное заземление (зануление). Технические средства диспетчерских подключаются к общей системе защитного заземления (зануления) здания. Защитное заземление (зануление) должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ.

Помещения диспетчерских должны быть оборудованы системой контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, кондиционером и городским телефоном.

Помещения диспетчерских должны быть укреплены в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативной документацией МВД к Пунктам централизованного наблюдения.

Требования к аппаратным комнатам ОХРАННЫХ СИСТЕМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ (далее Аппаратным).

Аппаратная – это единый блок, включающий серверную комнату, комнату аппаратуры и общий тамбур, площадью не менее 4 кв.м. Аппаратные должны располагаться возле входа в здание, либо на цокольном этаже вблизи от лестничного марша, ведущего к запасному выходу из здания.

Входы в аппаратную, серверную, тамбур должны быть оборудованы металлический дверью, оснащенной механическим замком, электромагнитным замком, подключенным к системе контроля и управления доступом, а также средствами контроля вскрытия, подключенными к системе охранной сигнализации.

По возможности, рядом с диспетчерскими  расположить комнату отдыха и приема пищи для сотрудников и дежурных смен с установкой электроплиты и подводкой воды и канализации.

- Третий этаж

На третьем этаже размещаются:

4.1. В осях А-Д/1-7 - реставрационная мастерская графики.

Реставрационная мастерская состоит из четырех  помещений – основная мастерская с отсеком для установки компьютеров,  две химические комнаты и помещения для хранения реставрационных материалов.

Все помещения оснащаются стационарной приточно-вытяжной вентиляцией и местными подвижными  рукавами-вытяжками, системой кондиционирования для поддержания температурно-влажностного режима:

Основная мастерская  объединена в единое пространство с выделением отсека для работы сотрудников с персональными компьютерами – общая площадь 340 м2.  Мастерская должна быть оборудована следующим оборудованием и мебелью:

- рабочий стол реставратора 2,0х0,75м				- 3 шт.

- индивидуальные столы  с подсветкой 1,2х 0,8м  		- 4шт.

- стол с подсветкой 1,4х1,1мм					- 2 шт.

- стол большой 2,0х3,0м						- 2 шт.

- вакуумный стол 1,9х1,1м						- 2 шт.

-письменные столы 1,15х0,7м с тумбочками  0,64х0,43	- 10 шт.

- увлажняющая камера 1,35х1,0м					- 1шт.

- пресс большой гидравлический (электрический), 1600кг, 2,0х1,3м – 1шт.

- пневматический пресс 1,5х1,0м (электрический)		- 1шт.

- пресс сухой с мраморным столом (с грузом)	2,2х1,5м 	– 1шт.

- пресс винтовой 0,44х0,56м						- 4 шт.

-шкаф для сушки кирзы 2,0х1,0м стационарный		- 1 шт.

- шкаф для сухих сукон	 1,0х1,5м					- 1шт.

- стеллаж с сетками 1,2х1,0м						- 2шт.

- стеллаж для фотоматериалов – картотека 1,04х0,4м		- 1 шт.

-стеллаж для папок «корона» с документами 1,04х0,4м	- 5 шт.

- ящики для хранения произведений 1,35х1,0м			- 6 шт.

-  индивидуальные тумбочки с металлическими секциями

с замком 0,75х0,43м							- 9 шт.

- тумбочки с секциями 0,42х0,55м					- 9 шт.

-мольберты раздвижные 0,7х0,7м					- 2 шт.

-сейфы 0,4х0,5м								- 3 шт.

- шкафы для документов 1,7х0,4м					- 2 шт.

-лампы напольные 0,8х0,5м						- 4 шт.

- столы на колесиках 1,6х0,8м					- 2 шт.

- столы для компьютеров 1,3х0,9м с тумбочками под принтеры,

и сканер									-3 шт.

Химическая комната №1 	-  60 м2,  с подводкой воды, оборудована промывочными ваннами со сливом, раковинами, дистиллятором, стиральной и сушильной машинами для технического сукна, шкафами для реактивов с принудительной вытяжкой, стандартной варочной панелью для приготовления клеев и химических реактивов. Над ваннами и плитой обязательная вытяжка.

В комнате необходимо предусмотреть следующее оборудование и мебель:

- панель с раковиной	2,1х0,8м					- 1шт.

- панель с плитой		1,7х0,6					- 1шт.

- панель с внутренними шкафами 3,3х0,6м			- 1 шт.

- вытяжной шкаф химический	1,0х0,6м			- 1 шт.

- ванна промывочная 1,5х0,8м					- 1 шт.

- ванна промывочная 1,3х0,9х0,9м  с термостатом 		 - 3шт.

- стиральная машина 0,6х0,6м – для стирки технического

сукна для пресса								- 1 шт.

- сушка 0,6х0,6м								- 1 шт.

-посудомоечная машина 0,7х0,6м					- 1 шт.

- холодильник 0,55х0,6м						- 2 шт.

- тумба для бутыли с дистиллированной водой 0,5х0,4м

дистиллятором								- 1 шт.

- стол пластиковый 2,5х1,5м						- 1шт.

- стеллаж с сетками 1,2х1,0м						- 1 шт.

-шкафы для химической посуды 1,0х0,6м			- 3 шт.

-лампа напольная 0,8х0,6м						- 1 шт.

-стеллаж для фильтрованной бумаги 1,5х1,0м			- 1 шт.

- стеллаж для кювет 1,5х0,8м						- 1 шт.

- стеллаж для оргстекла 0,9х1,0м					- 1 шт.

Химическая комната №2  - 20 м2, с подводкой воды, промывочными ваннами со сливом, раковинами, дистиллятором, реставрационным столом с вытяжкой. Над ванной также необходима вытяжка. В комнате предусмотреть установку:

-  панели с раковиной 2,1х0,8м					- 1 шт.

-ванной промывочной 1,5х0,8м					- 1 шт.

- холодильника 0,55х0,6м для химикатов и клеев		- 1шт.

- рабочего стола реставраторов 2,0х0,75				- 1 шт.

- лампы напольной 0,8х0,6м						- 1 шт.

Комната для хранения реставрационных материалов  -  без естественного освещения, должна иметь хорошее верхнее освещение, приточно-вытяжную вентиляцию. Комната должна быть оборудована следующим оборудованием и мебелью:

- шкаф для хранения спецодежды(10 секций по 0,3м)			- 1шт.

- стеллаж для бумаг 1,5мх1,0м						- 4 шт.

- стеллаж для паспарту  1,5х0,8м						- 1 шт.

- стеллаж для щитов, картона 0,4х1,0м					- 1шт.

- подставки для большерулонной бумаги ) 0, 71х0,71м		- 1 шт.

- туба для клея ПВА диаметром 0,42м					- 1 шт.

- стойка для рулонов 1,2м, настенная					- 2 шт.

- тележки для перевозки произведений (1.2х0,6м)

и тяжестей 0,7х0,4м								- 2 шт.

Для обеспечения реставрационных зон достаточным количеством естественного освещения (не менее 5 кв. м на каждые 15 кв.м. полезной площади помещения), без которого невозможна реставрация, необходимо увеличить размеры окон  на южной и восточной стенах, либо увеличить их количество. Окна должны быть оборудованы жалюзи.

Все помещения должны быть оборудованы розетками на высоте 1м от пола на расстоянии 3м друг от друга. В помещении необходимы сетевые розетки – 10 шт. В химической комнате №1 не менее 10 розеток, в химической комнате №2 – не мене 5 розеток, в комнате для хранения материалов – не менее 3 розеток.

Перекрытия в реставрационной  мастерской должны выдерживать вес гидравлического пресса (1600 кг).

Все помещения должны быть оборудованы раскатными дверьми без порогов с проемами не менее 1,7 м в ширину и  высотой  3 м, чтобы не затруднять перемещения произведений. В раскатных дверях предусмотреть калитки для прохода сотрудников.

4.2. Хранение фондов графики XVIII- начала XX века  на 60 000 ед. хранения.

Общие технические требования к помещениям:

1. Во всех помещениях необходимо поддерживать  температурно-влажностный режим со следующими параметрами и возможностью локальной корректировки:

- температура - 19±1°С,

- относительная влажность воздуха 50-55%

2. Освещение – искусственное специальное, вывод розеток и выключателей всех камер и отсеков помещений  в коридор( для возможности их отключения с внешней стороны)

3. Все помещения должны быть оборудованы раскатными противопожарными  железными дверьми с калитками

4. В помещениях предусмотреть устройство сеток для хранения по периметру помещений.

5. Все помещения, кроме монтажной мастерской (7) и хранения экспозиционного и выставочного оборудования должны быть оснащены компьютерным оборудованием с возможностью подключения Интернета.

6. Ширина коридоров между помещениями должна быть не менее 2,5м

7. Все помещения должны быть оснащены местной и городской телефонной связью, системами пожаротушения и пожарной сигнализации, охранной сигнализации, охранного телевидения.

8. У каждого рабочего места в помещениях предусмотреть устройство 2-х розеток.

Хранение графики размещается в следующих помещениях

4.2.1. Хранение графики 1-й половины XIX века –  необходимая площадь – 150 м2 состоит из:

Фонд рисунка – объем хранения 4 100 ед. хранения

Фонд миниатюры – объем хранения – 312 ед.хранения

Фонд альбомов	- объем хранения – 496 ед. хранения.

Структура помещения – 2 камеры, разделенные раздвижной перегородкой, с отдельным включением света в каждой.

Камера для произведений, хранящихся в рамах на движущихся стойках и стенах с сеткой (сыпучие техники). Сетки длиной около 2,5м в два ряда по 15-20 в каждом, между рядами проход около 2,5 м, отступ рядов от стен не менее 0,5м

Камера для произведений, хранящихся в горизонтальном положении, в папках в шкафах.

Общая освещенность предполагает работу хранителей в фонде. Предусмотреть 3 рабочих места, оснащенных компьютерами, с Интернетом, местами КАМиС, возможностью подключения локальных и передвижных дополнительных источников света, ультарафиолетовых ламп и т.д. Помещение  оснащено внутренней телефонной связью.

Расположение шкафов по периметру + рабочая  поверхность 2,0х3,2 м в центре. Шкафы с площадью основания:

0,5х0,62м 		-  16 шт.

0,85х0,7м		- 12 шт.

0,42х0,57м		- 10 шт.

Шкаф для миниатюры 0,36х0,84м		- 1шт.

Картотеки						- 2 шт.

Стол рабочий для компьютера 0,8х1,6м	- 3 шт.

Стол для раскладки и просмотра произведений – общая рабочая поверхность

2,0х3,2м 						- 1 шт.

Книжные шкафы и шкафы для документов

4.2.2. Хранение графики 2-й половины XIX века необходимая площадь – 150 м2, состоит из:

Фонд рисунка 		-  6009 ед. хранения

Фонд рисунка  (коллекция Сидорова)		- 300 ед. хранения

Фонд Альбомов						- 2309 ед. хранения

Структура помещения – 2 камеры, разделенные раздвижной перегородкой, с отдельным включением света в каждой.

Камера для произведений, хранящихся в рамах на движущихся стойках и стенах с сеткой (сыпучие техники).

Сетки длиной около 2,5м в два ряда по 15-20 в каждом, между рядами проход около 2,5 м, отступ рядов от стен не менее 0,5м

Камера для произведений, хранящихся в горизонтальном положении, в папках в шкафах.

Общая освещенность должна быть достаточной для  работы хранителей в фонде.

Предусмотреть 3 рабочих места, оснащенных компьютерами, с Интернетом, местами КАМиС, возможностью подключения локальных и передвижных дополнительных источников света, ультрафиолетовых ламп и т.п. Помещение  оснащено внутренней телефонной связью.

Шкафы для произведений с площадью основания:

- 1,5х0,62м						- 	14 шт.

-2,85х0,7м						-  6 шт.

-3,14х1,4м						- 6 шт.

- 4,42х0,6м						- 3 шт.

- 5,42х0,57 						- 2 шт.

Картотеки 0,75х0,43м				- 2 шт.

Книжные шкафы и шкафы для документов

Стол рабочий для компьютера 0,8х1,6м	- 3 шт.

Стол для раскладки и просмотра произведений – общая рабочая поверхность

2,0х3,2м						- 1 шт.

4.2.3. Хранение графики конца XIX века – начала XX века – необходимая площадь – 200-250 м2, состоит из:

Фонд рисунка – объем хранения 	7000  ед. хранения – много произведений крупных размеров, хранящихся в рамах постоянно

Фонд альбомов			- 1000 ед. хранения

Фонд плакатов			- 300 ед. хранения

Структура помещения – 3 камеры, разделенные раздвижной перегородкой, с отдельным включением света в каждой.

Камера отделена перегородкой для произведений, хранящихся в рамах на движущихся стойках и стенах с сеткой (сыпучие техники).

Сетки длиной около 2,5м в два ряда по 15-20 в каждом, между рядами проход около 2,5 м, отступ рядов от стен не менее 0,5м

Камера из двух отсеков для плакатов:

1 отсек – отделенный перегородкой – для плакатов, хранящихся в рамах на движущихся сетках-стойках длиной около 2,5 м в два ряда по 7-10 в каждом, между рядами проход около 3 м, отступ от стены 0,2-0,3м

2 отсек  для хранения плакатов в горизонтальном положении в шкафах с ящиками. Рабочая поверхность для просмотра плакатов в центре отсека площадью 2,0х3,2м

Камера для произведений, хранящихся в горизонтальном положении, в папках в шкафах.

Общая освещенность предполагает работу хранителей в фонде. Предусмотреть 3 рабочих места, оснащенных компьютерами, с Интернетом, местами КАМиС, возможностью подключения локальных и передвижных дополнительных источников света, ультрафиолетовых ламп и т.д.

Расположение шкафов по периметру + рабочая поверхность 2,0х3,2м в центре.

Шкафы для произведений с площадью основания:

- 0,7х0,85м						- 1 шт.

-0,5х2,1м						- 3 шт.

-1,0х1,8м						- 1 шт.

-0,95х1,36м						- 1шт.

-0,7х1,52м						- 4шт.

- 0,6х1,1м						- 2 шт.

-0,72х0,57м						- 2 шт.

- 0,55х0,9м						- 2 шт.

- 0,7х1,82м  					- 5 шт.

-0,93х1,25м						- 1 шт.

-0,55х1,5м						- 1 шт.

-1,0х1,6мм						- 1 шт.

Картотеки 0,43х0,66м 				- 2 шт.

Стол 1,14х1,14м					- 1 шт.

Стол для раскладки и просмотра произведений – общая рабочая поверхность

2,0х1,8м						- 1 шт.

Книжные шкафы и шкафы для документов

4.2.4. Хранении гравюры – необходимая площадь 	- 80 м2, состоит из:

Фонд русской гравюры	- 3109 ед. хранения

Фонд зарубежной гравюры 	- 300 ед. хранения (постоянный прием – в перспективе – 10 000 ед. хранения)

Структура помещения – две камеры с отдельным включением света в каждой, разделенные перегородкой:

Камера для произведений, хранящихся в рамах на движущихся стойках и стенах с сеткой Сетки длиной около 2,5м в два ряда по 7-10 в каждом, между рядами проход около 2,5 м, отступ рядов от стен 0,4м

Камера для произведений, хранящихся в горизонтальном положении, в папках в шкафах.

Общая освещенность предполагает работу хранителей в фонде. Предусмотреть 3 рабочих места, оснащенных компьютерами, с Интернетом, местами КАМиС, возможностью подключения локальных и передвижных дополнительных источников света, ультрафиолетовых ламп и т.д.. Расположение шкафов по периметру + рабочая поверхность 2,0х3,2м в центре.

Шкафы для произведений с площадью основания:

- 0,5х0,62м						- 10 шт.

- 0,85х0,7м						- 10 шт.

-1,4х 1,4м						-  6 шт.

Картотеки 0,75х0,43м				- 4 шт.

Стол рабочий для компьютера 0,8х1,6м	- 2 шт.

Стол для раскладки и просмотра произведений – общая рабочая поверхность

2,0х3,2м						- 1 шт.

Книжные шкафы и шкафы для документов.

4.2.5. Хранение Фонда М. Ларионова – Н. Гончаровой – необходимая площадь – 200 м2.

Объем хранения – 26 642 ед. хранения.

Структура помещения	 - 2 камеры с отдельным включением  света в каждой, разделенные перегородкой:

Камера  для произведений, хранящихся в рамах на движущихся стойках и стенах с сеткой (сыпучие техники).

Сетки длиной около 2,5м в два ряда по 15-20 в каждом, между рядами проход около 2,5 м, отступ рядов от стен не менее 0,5м

Камера для произведений, хранящихся в горизонтальном положении, в папках в шкафах. Общая освещенность предполагает работу хранителей в фонде. Предусмотреть 3 рабочих места, оснащенных компьютерами, с Интернетом, местами КАМиС, возможностью подключения локальных и передвижных дополнительных источников света, ультрафиолетовых ламп и т.д.. Расположение шкафов по периметру + рабочая поверхность 2,0х3,2м в центре.

Шкафы для хранения произведений с площадью основания:

- 0,5х0,62м						- 24 шт.

- 0,85х0,7м						- 16 шт.

-1,4х1,4м						-  3 шт.

- 0,42х0,57м					- 9 шт.

Картотеки 0,75х0,43м				- 4 шт.

Стол рабочий для компьютера 0,8х1,6м	- 3 шт.

Стол для раскладки и просмотра произведений – общая рабочая поверхность

2,0х3,2м						- 1 шт.

Книжные шкафы и шкафы для документов.

4.2.6. Хранение временного материала – необходимая площадь 40 м2

Структура помещения :  2 камеры, разделенные перегородкой.

Камера временного хранения выставок в период оформления и монтажа/демонтажа, оснащена раздвижными стойками длиной около 2,5м – 8 шт. в два ряда и стеллажом для хранения произведений.

Камера для временного хранения материала для закупок и даров, оснащенная сетками по периметру, шкафами 0,85х0,7м – 2 шт. и столом для раскладки и просмотра произведений с общей рабочей поверхностью 1,6х0,8.

4.2.7.  Монтажная мастерская,  для хранения материалов, необходимых для оформления произведений, графики и графических рам, оснащенная сетками по периметру помещения, раскатными противопожарными дверьми с калиткой. Общая площадь – 180 м2.

В помещении должно быть предусмотрено размещение следующего оборудования и мебели:

- шкаф для хранения картона, 1,35х1,0м		- 4 шт.

- стол для монтировки произведений 2,25х1,5м		- 4шт.

- резак стационарный 1,2х1,2 м			- 1 шт.

- резак пристенный 0,5х1,4м				- 1 шт.

- ящики для инструментов и крепежа 0,75х0,75	- 2 шт.

Стеллажи для хранения рам:

-1,02х1,52м							- 2шт.

- 1,22х2,2м							- 2шт.

- 1,55Х2,5м							- 2шт.

-0,8х1,7м							- 3шт.

-0,5х6,0 (размер каждой секции 0,5х1,0м)		- 3шт.

Стеллаж для паспарту  0,85 х 0,95м			- 2 шт.

4.2.8. Хранение экспозиционного и выставочного оборудования – 180м2

Для хранения специальных графических климатических кассетных ящиков (25шт.), экспозиционных вертикальных витрин (основание 1,0х1,0м) – 5 шт., экспозиционных витрин (0,7х1,3м) – 40шт., вкладышей (0,7х1,3 м) 	- 70шт., витрины наклонных (0,6х1,7м) – 20шт., витрин подвесных – 4шт., планшетов-витрин, стекла для витрин-ширм.

4.2.9. Комната для приема посетителей – 60м2. В комнате необходимо естественное освещение, поэтому требуется увеличение площади окон по Малому Толмачевскому пер. Комната должна быть оснащена столом для раскладки и просмотра произведений с общей рабочей поверхностью  1,6х0,8м.

4.2.10. Комната для сотрудников (11 человек) площадь рассчитать по нормативам, с естественным и искусственным освещением. В комнате должны быть размещены:

- столы с тумбами 0,8х0,6м 				- 12шт.

- шкафы для архива и документов 0,4х0,85м	- 8 шт.

-библиотека 0,4х0,85м					- 6 шт.

- книжные шкафы 0,35х0,85м				- 3 шт.

- ящики для хранения документов  			- 6 шт.

4.3. Многофункциональный конференц-зал на 450-500 мест  для проведения научных конференций, концертов, творческих встреч, кино показов, других культурных мероприятий (предположительно, перекрыв атриум на уровне  3-го этажа),  с возможностью выхода  к  Кадашевской наб.

Проектом предусмотреть выделение конференц-зала и всех его вспомогательных и подсобных помещений (фойе, гардероб, санузлы, артистические, туалетные комнаты, администраторские, технические помещения и др.)  в отдельную изолированную зону с лифтом для посетителей, в т.ч. инвалидов, туалетными комнатами и буфетными  стойками.

При проведении выставок с большим потоком посетителей эту зону можно использовать для дополнительного гардероба, кассовых кабин, туалетов и т.д.

Должны быть предусмотрены:

-  две комнаты размером не менее 10м2 (для солистов и дирижера);

- две комнаты по 20 м2 (для исполнителей, детских коллективов);

- комната отдыха для VIP-гостей;

- душевые кабины (на случай выступления балетных или танцевальных коллективов) мужская и женская и два санузла  на две кабинки.

- комната для работы администратора-организатора мероприятия – 8-10м2, с телефоном;

- помещение, оборудованное под хранение костюмов, реквизита и других необходимых материалов – не менее 15 м2

Сцена должна быть оснащена стационарным световым и звукоусиливающим оборудованием, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к театрально-зрелищным залам.

Особое внимание необходимо уделить акустике зала, т.к., в зале возможно проведение камерных концертов без звукоусиливающей аппаратуры.

Размер сцены должен соответствовать размещению малого симфонического оркестра (до 56 человек).

Сцена должна иметь закулисные карманы, в которых можно разместить столы для конгресс-сервиса, большой концертный рояль, мольберты, стулья для солисток (не менее 60 шт.) и т.д.

Сцена должна быть оборудована занавесом, штанкетками, кулисами, падугами.

На сцене должен находиться экран для демонстрации мульти-медиа изображения, видеофильмов.

В зале необходимо предусмотреть оборудование: для беспроводного синхронного перевода, кабин для переводчиков, осветителей и слаботочников.

Зал необходимо оснастить  системой вентиляции и кондиционирования, с учетом работы осветительных приборов, нахождения публики, для снятия тепловых нагрузок.

4.4. Пресс-центр, или конгресс-холл, оснащенный современным коммуникационным оборудованием – ориентировочная площадь 80-100 м2, для проведения пресс-конференций, круглых столов, с кабинетом для сотрудников отдела по связям с общественностью, комнатой для проведения кофе-брейков, и другими подсобными помещениями. Расположить рядом с конференц-залом.

4.5. Кафе для посетителей на 100 мест с обзорной площадкой, со всеми необходимыми подсобными помещениями, вертикальным транспортом

5. Четвертый этаж.

5.1. На четвертом этаже, вдоль Малого Толмачевского пер., расположить помещения научно-справочного отдела фотокиноматериалов. Общая площадь помещений – 650  м2.

Все помещения должны быть оснащены системами пожарной и охранной сигнализации, контроля доступа, приточно-вытяжной вентиляции, городской телефонной связью, внутренней телефонной связью, городской радиотрансляцией, локальной вычислительной сетью с возможностью подключения к Интернет.

Сектор «Научный  фотоархив»

Назначение: хранение негативов на стекле и пленке, цветных и черно-белых фотографий, на электронных носителях (СD, DVD), цветных диапозитивов, обслуживание посетителей.

Общие требования к помещениям: Все помещения должны компактно располагаться вблизи друг от друга, должны быть оборудованы противопожарной и охранной сигнализацией (окна, двери), телефонной и громкоговорящей связью.

Наружные двери хранилищ и служебных помещений должны быть железными, противопожарными, опечатываться и ставиться под охрану. Читальный зал и рабочие кабинеты должны иметь подключение к КАМИС, внутри галерейской сети и Интернет.

Помещение №1 – хранилище негативов на нитратной пленке.

Требуемый температурно-влажностный режим:

- температура 10-12°С, относительная влажность воздуха 40-50%.

Для нитратной пленки требуется отдельное помещение, площадью 10м2, с шестикратным верхним нагнетанием воздуха и нижней вытяжкой. Либо возможна установка холодильного шкафа с дополнительной вентиляцией.

Помещение  №2 – помещение для печати с негативов.

Общая площадь – 24 м2. Рабочее место – 1. Светильники искусственного света, с закрытыми плафонами с гладкой поверхностью. Пол и стены должны быть покрыты кафельной плиткой. В помещение должны быть подведена холодная и горячая вода (водонагреватель) со стационарными многоступенчатыми фильтрами для очистки. Высота помещения не менее   2,8-3,0м.

Принудительная вентиляция, вытяжка над проявочными и промывочными ваннами. Помещение должно быть оборудовано следующим оборудованием и мебелью:

- стол с  фотоувеличителем		- 1 шт.

- стол для контактной печати		- 1 шт.

- электроглянцеватель			- 1 шт.

- стол для обработки фотографий	- 1шт.

-холодильник				- 1 шт.

- ванна проявочная			- 1шт.

- ванна для фиксажа			- 1 шт.

- ванна для промывки 			- 1 шт.

- шкафы для хранения фотобумаги, вытяжка.

Помещение №3 – для проведения реставрационных работ.

Общая площадь – 50 м2. Рабочее место – 1. Помещение должно быть оснащено принудительной вентиляцией, иметь естественное освещение (окна). Светильники искусственного света с закрытыми плафонами с гладкой поверхностью.

Пол и стены должны быть покрыты кафельной плиткой, подведена холодная и горячая вода (водонагреватель) со стационарными многоступенчатыми фильтрами для очистки. Над рабочим столом предусмотреть вытяжку.

Помещение должно быть оснащено следующим оборудованием и мебелью:

- сушильный шкаф			- 	1 шт.

- холодильник				-	1 шт.

- вытяжка					-	1 шт.

- стол рабочий				- 1  шт.

- светильники специального света.

Помещение №4 – кабинет заведующего отделом. Площадь – 20 м2

Освещение – естественное (окно), верхнее и настольные лампы. Предельной нормой освещенности является 200 люксов.

Температурно-влажностный режим: 18-20°С, относительная влажность воздуха – 50-55%. Должна быть оснащена рабочим столом, столом для заседаний, картотеки, книжные шкафы.

Помещение №5 – кабинет сотрудников сектора «Редкой фотографии» (2 человека). Общая площадь – 20-29м2. Освещение естественное (окна)  верхнее, настольные лампы. Предельной нормой освещенности является 100 лк.

Температурно-влажностный режим: 18-20°С, относительная влажность воздуха – 50-55%. Помещение должно быть оборудовано столами, картотеками, шкафами для книг.

Помещение №6 – кабинет сотрудников сектора «Видеоархив» (2 чел.). Общая площадь – 20-29 м2. Освещение естественное (окна)  верхнее, настольные лампы. Предельной нормой освещенности является 100 лк.

Температурно-влажностный режим: 18-20°С, относительная влажность воздуха – 50-55%. Помещение должно быть оборудовано столами, картотеками, шкафами для книг.

Помещение №7 – кабинет сотрудников сектора «Научный фотоархив» (2 чел.). Общая площадь – 20-29м2. Освещение естественное (окна)  верхнее, настольные лампы. Предельной нормой освещенности является 100 лк. Температурно-влажностный режим: 18-20°С, относительная влажность воздуха – 50-55%. Помещение должно быть оборудовано столами, картотеками, шкафами для книг.

Помещение №8	- читальный зал (2 сотрудника и посетители). Общая площадь – 60 м2.

Освещение естественное (окна), верхнее и настольные лампы. Освещенность рабочего места 100 лк. Температурно-влажностный режим: 19-21 °С (±1,5°С), относительная влажность воздуха – 50-55%.

В помещении должны быть предусмотрены 2 рабочих места для сотрудников сектора «Научный фотоархив» и 5-6 рабочих мест для посетителей, оснащенных компьютерами.

Предусмотреть возможность подключения читателей с ноутбуками. Книжные шкафы для библиотеки отдела. Картотечные шкафы. Металлические шкафы с рабочим фондом фотографий (150 000 ед. хранения).

Помещения №7 и №8 должны быть смежными.

Помещение №9 – диатека (55 000 ед. хранения).

Общая площадь – 70 м2.

Помещение делится на 2 отсека.

1-й отсек – хранилище – 40 м2.

Освещение естественное (окна), верхнее и настольные лампы.

Светильники искусственного света, с закрытыми плафонами с гладкой наружной поверхностью, должны располагаться  не менее 0,5м от поверхности стеллажа или каждый стеллаж должен иметь индивидуальное освещение. Освещенность шкафов, стеллажей должна быть не менее 20 лк, в проходах – 50 лк.

Стены и потолки должны быть облицованы керамической плиткой или окрашены краской (кроме нитрокрасок). Температурно-влажностный режим: температура 15-20°С, относительная влажность воздуха – 45-50%.

2-й отсек – комната для приема посетителей  и рабочее место 1-го сотрудника  - 30 м2. Температурно-влажностный режим: температура 19-21°С, относительная влажность воздуха – 50-55%.

В помещении  должны быть предусмотрены 1 рабочее место для сотрудника отдела и 2 рабочих места для посетителей. Металлические шкафы для хранения цветных диапозитивов.

Помещение №10 – хранилище негативов на стекле и на пленке (105 000 ед. хранения). Площадь – 60 м2. Помещение должно быть удалено от внешних стен здания, без естественного света.

Светильники искусственного света, с закрытыми плафонами с гладкой наружной поверхностью, должны располагаться не менее 0,5 м от поверхности стеллажа или каждый стеллаж должен иметь индивидуальное освещение. Освещенность шкафов, стеллажей должна быть не менее 20 лк, в проходах – 50 лк. Аварийные светильники должны включаться сами при отключении электричества Стены и полы должны быть облицованы керамической плиткой или окрашены  краской (кроме нитрокрасок). При открытии дверей хранилищ необходима шестикратная циркуляция воздуха (для препятствия проникновения теплого воздуха из других помещений).

Нормативная нагрузка на перекрытия для хранилищ с одноярусными передвижными стеллажами – 1200-1500 кг/м.

Температурно-влажностный режим: температура 15-20°С, относительная влажность воздуха – 30-50%. Хранилище должно быть оборудовано раздвижными металлическими шкафами-стеллажами (кассетного типа). (имеющуюся в проекте кладовую комнату нужно убрать).

Помещение №11 – хранилище цветных и черно-белых фотографий (250 000 ед. хранения). Площадь – 60 м2.

Помещение должно быть без естественного света. Светильники искусственного света, с закрытыми плафонами с гладкой наружной поверхностью, должны располагаться не менее 0,5 м от поверхности стеллажа или каждый стеллаж должен иметь индивидуальное освещение. Освещенность шкафов, стеллажей должна быть не менее 20 лк, в проходах – 50 лк.

Стены и полы должны быть облицованы керамической плиткой или окрашены  краской (кроме нитрокрасок).

Температурно-влажностный режим: температура 15-20°С, относительная влажность воздуха – 30-50%. Хранилище должно быть оборудовано раздвижными металлическими шкафами-стеллажами (кассетного типа).

Помещение №12– хранилище редких фотографий (2500 ед. хранения).

Общая площадь – 50  м2. Помещение должно быть без естественного света. Светильники искусственного света, с закрытыми плафонами с гладкой наружной поверхностью, должны располагаться не менее 0,5 м от поверхности стеллажа или каждый стеллаж должен иметь индивидуальное освещение.

Освещенность шкафов, стеллажей должна быть не менее 20 лк, в проходах – 50 лк. Стены и полы должны быть облицованы керамической плиткой или окрашены  краской (кроме нитрокрасок). Температурно-влажностный режим: температура 15-20°С, относительная влажность воздуха – 30-50%.

Хранилище должно быть оборудовано раздвижными металлическими шкафами-стеллажами (кассетного типа) и шкафами-комодами для хранения уникальных фотографий и альбомов, рабочим столом и креслом (для просмотра).

Помещение №13 – съемочный павильон сектора «Видеоархив».

Площадь – 50 м2.

Помещение без естественного освещения или с установкой светонепроницаемых жалюзи на окнах съемочной зоны. Предусмотреть внутреннюю дверь между помещениями «Студии» и съемочного павильона.

В помещении  предусмотреть установку потолочной арматуры для крепления осветительного оборудования и съемочных фонов в съемочной зоне.

Нагрузка на перекрытия помещения – 450 кг/м2

Помещение должно быть обеспечено абонентским телевизионным кабелем  системы коллективного приема программ центрального телевизионного вещания. Электрообеспечение комплекса должно осуществляться по фидеру от отдельного трансформатора, необходима установка контура  заземления с «физической землей». В помещении предусмотреть установку электрических  розеток 220В, 50Гц (20 шт.), стабилизация и фильтрация электрообеспечения, с общей потребляемой мощностью оборудования – 5кВт. Должны быть предусмотрены внешние и внутренние (между «Студией» и «Архивом») закладные для прокладки компьютерной сети и аппаратных коммуникационных соединений, внутри помещений закладные должны быть выполнены в виде съемных декоративных коробов по периметру помещения.

В помещении оборудовать одно рабочее место с установкой персонального компьютера, с подключением к Интернет.

Покрытие пола должно быть выполнено антистатичным материалом. Предусмотреть установку аудио и видео аппаратуры и оборудования, оргтехники.

Рядом со съемочной зоной расположить смежное техническое помещение для установки сервера всего аппаратно-студийного комплекса. 	Помещение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию и звукоизоляцию.

Аппаратно-студийный комплекс помещений сектора необходимо расположить в отдалении от источников структурных шумов и высоких электромагнитных излучений (лифтовые шахты, мощные электросиловые установки и т.п.).

Помещение №14 – студия сектора «Видеоархив»

Площадь 40 м2., смежное со съемочным павильоном. Аппаратно-студийный комплекс: монтажно-монтировочная зона, дикторская кабина, техническое помещение. Предусмотреть внутреннюю дверь между помещениями «Студии» и «Архива»

Помещение должно быть оборудовано системой газового пожаротушения, пожарной сигнализации, охранной сигнализацией системой приточно-вытяжной вентиляции. Уровень шума, проникающего из вентиляционных коробов не должен превышать 15 дБ.

Входная дверь и окна в аппаратно-студийный комплекс должны быть специализированными. (Двери должны быть однопольные с резиновым валиком, обеспечивающим плотное и бесшумное прилегание по всему периметру).

Максимальный уровень шума, проникающий в аппаратно-студийный комплекс не должен в своей среднечастотной части спектра превышать нулевой акустический уровень более чем на 15 дБ (звукоизоляция помещений должна осуществляться без использования асбестовых материалов).

В помещения аппаратно-студийного комплекса время стандартной реверберации должно соответствовать Т=0,35 сек, для частоты 500-1000 Гц.

Дикторская кабина – стандартный автономный сборный модуль (2х2х2м). В дикторской кабине необходимо наличие кондиционера канального типа.

Должно быть обеспечена внутренняя переговорная связь между дикторской кабиной и монтажно-тонировочной зоной.

В помещении должна быть предусмотрена установка электрических розеток 220В, 50Гц (4шт.), общая потребляемая мощность – 1 кВт.

Комплекс должен быть обеспечен городской (один номер) и внутренней телефонной связью. В помещениях предусмотреть внешние и внутренние закладные для прокладки компьютерной сети и аппаратных коммуникационных соединений, внутри помещений закладные должны быть выполнены в виде съемных декоративных коробов по периметру помещения.

Обязательное наличие сетевого подключения к Интернет  (3 рабочих места). Предусмотреть организацию 3-х рабочих мест, установку видео и аудио аппаратуры и оборудования, РС, оргтехники.

Освещение рабочих зон должно осуществляться в соответствии с эргономическими требованиями организации рабочего места

Окна должны быть защищены  вертикальными жалюзи с противопожарной пропиткой.

Покрытие пола должно быть выполнено антистатичным материалом.

Техническое помещение (около 10м2) – смежное с монтажно-тонировочной зоной для хранения технической оснастки, съемочных аксессуаров и оборудования.

Помещение №14а –  «Видеоархив». Площадь – 30 м2.  Зона хранения.

Помещение должно быть смежным со студией. Помещение должно быть оборудовано системой газового пожаротушения, пожарной сигнализации, охранной сигнализацией (иметь отдельный луч), системой приточно-вытяжной вентиляции. Уровень шума, проникающего из вентиляционных коробов не должен превышать 25 дБ. Нагрузка на перекрытие 450 кг/м2.

В помещении предусматривается установка электрических розеток 220В, 50Гц (4 шт.), общая потребляемая мощность – 1 кВт, обеспечение внутренней телефонной связи. Окна должны быть защищены жалюзи (вертикальные) с противопожарной пропиткой. Покрытие пола должно быть выполнено антистатичным материалом.

В помещении должно размещаться специализированное оборудование для хранения  аудиовизуальных материалов.

Помещение №15 – изолятор новых поступлений. Площадь – 46 м2.

Помещение должно быть без естественного света.

Светильники искусственного света, с закрытыми плафонами с гладкой наружной поверхностью, должны располагаться не менее 0,5 м от поверхности стеллажа или каждый стеллаж должен иметь индивидуальное освещение. Освещенность шкафов, стеллажей должна быть не менее 20 лк, в проходах – 50 лк. Стены и полы должны быть облицованы керамической плиткой или окрашены  краской (кроме нитрокрасок).

Температурно-влажностный режим: 18-20°С, относительная влажность воздуха – 45-50%. В помещении должны быть подводка холодного и горячего водоснабжения.

5.2. Служебные помещения для размещения структурных подразделений галереи общей площадью 1100 м2.

6.  Подвал

В подвале размещаются:

6.1. Гардероб для посетителей на 2000 крючков

6.2. Санузлы для посетителей

6.3. Технические помещения, в т.ч. венткамеры, помещения газового пожаротушения, насосные станции, электрощитовые  и др.

6.4.  Ремонтные мастерские:

- отдела спецклимата			- 50-70м2

- отдела электротехнического оборудования	- 180-200м2,

(для выполнения работ по ремонту силового оборудования, светотехники, испытания источников света);

- службы КИП и А			- 35-40м2

- службы ОПС				- 35-40м2

- службы связи				- 35-40 м2

- мастерская для сварочных, слесарных и жестяных работ – 120м2,

с установкой оборудования (п6р6чень оборудования прилагается)

6.5. Подсобные помещения для служб:

-отдела по созданию спецклимата			-	20 м2

- отдела электротехнического оборудования	-	15-20 м2

- отдела механооборудования			-	15-20 м2

-отдела слабых токов					-	15 м2

- службы аудио-видео-систем			-	10-15м2

- отдела эксплуатации и ремонта зданий		-	20 м2

- отдела коммунального хозяйства			-	20-25 м2

- для хранения мебели					-	50-70 м2

- для хранения и складирования систем кондиционирования и фильтров

( в соответствии с требованиями  эксплуатации)-	70 м2

- запчастей холодильных установок		-	30-40 м2

-хранения насосов					-	50 м2

- помещение под серверное оборудование	-	15 м2

6.6.  Складские помещения:

- печатной продукции					-	500 м2

- общего назначения					-	150 м2

- отдела эксплуатации и ремонта зданий		- 	20-25 м2

- для хранения пиломатериалов отдела

эксплуатации и ремонта зданий			- 	30 м2

- для хранения пиломатериалов

реставрационной мастерской			-	32 м2 (8х4м)

Складские помещения печатной продукции и хранения пиломатериалов должны иметь удобный подъезд и загрузку.

6.7. Реставрационная столярная мастерская, которая должна состоять не менее чем из 3-х помещений, общей площадью 200-500 м2 для возможности выполнения работ по изготовлению, ремонту, реставрации рам и монтажу картин в рамах, помещение для левкасных работ и работ с распылением (должно быть оборудовано камерой для работы с распылителем и аэрозолью), помещение для золочения рам с регулируемой вентиляцией и возможностью ее отключения.  Мастерская должна быть размещена рядом с помещением хранения пиломатериалов.

6.8.  Раздевалки для уборщиц с душевыми и шкафчиками

для переодевания							-	30-40м2;

6.9. Раздевалки для рабочих с душевыми и шкафчиками

для переодевания							-	50 м2

6.10. Раздевалки для музейных смотрителей на 180 человек со шкафчиками для переодевания			- площадь определить расчетом);

6.11. Комната отдыха музейных смотрителей 		-	25-30 м2

III.  Инженерное оснащение здания музейного комплекса.

1.Силовое электрооборудование и электроосвещение.

Раздел «Внутреннее электрооборудование и электроосвещение разработать на основании технического задания Заказчика, технических условий МКС «Мосэнерго», архитектурно-строительных планов, зданий от смежных отделов и действующих нормативных документов: ГОСТ Р 8.586-2001, ВСН 59-88, МГСН 5.01-01, СНиП 3-05,06- 85, РД 34.20.185.94, ПУЭ, шестое и седьмое издания рекомендации по проектированию искусственного освещения.

1.1.Выполнить по 1 категории надежности электроснабжение следующих

токоприемников:

- противопожарные устройства, системы пожаротушения;

- аварийное, охранное и эвакуационное освещение;

- системы безопасности, пожарно-охранную сигнализацию и  оповещение о

-  пожаре;

-  щиты автоматики, щиты диспетчера, лифты;

Для щитов автоматики, диспетчеризации и компьютерных сетей предусмотреть

централизованное резервное питание.

1.2.Распределение электроэнергии запроектировать от главных  распределительных щитов (ГРЩ), установленных  в   вентилируемых  помещениях  1 этажа.

На  ГРЩ предусмотреть  компенсирующие блоки. На каждом этаже предусмотреть электропомещения для установки электрощитов и штепсельных розеток на напряжения 380В, 220В, и оборудовать их запирающимися на ключ дверями. Во всех технических помещениях (венткамеры, электрощитовые, станции пожаротушения, насосные, ИТП и др.) установить штепсельные розетки на 36 В (все розетки «евростандарт»).

1.3.Предусмотреть дистанционное управление групповыми и распределительными щитами экспозиционного освещения   из диспетчерской.

1.4.Предусмотреть штепсельные розетки на 380В, 220В:

- в выставочных и экспозиционных залах, помещениях хранения, реставрационных мастерских				 –  не менее 2-х на каждое помещение;

-  на лестничных площадках, коридорах и по периметру здания снаружи на улице;

-     в зоне разгрузки большегрузных машин;

-     в местах установки постов милиции

1.5. Запроектировать помещения для:

- испытания источников света                                                                   - 20 кв.м.,

(предусмотреть естественное освещение и принудительную вентиляцию)

- хранения ртутных ламп                                                                            - 20 кв.м.,

(предусмотреть герметичную дверь и отсутствие вентиляции)

- хранения и ремонта электродвигателей                                                  - 20 кв.м.

- комната ИТР                                                                                               - 20кв.м.,

(предусмотреть естественное освещение)

- ремонтная мастерская                                                                                 - 30 кв.м

-  хранения стремянок, монтажных лесов и специальной оснастки - на каждом

этаже;

-  для хранения и зарядки аккумуляторных подъемников

1.6.Электрополотенца в туалетах запроектировать повышенной надежности.

1.7.Предусмотреть светильники эвакуационного освещения, в т.ч. указатели «Выходов» со встроенными аккумуляторными батареями (в каждом светильнике),  обеспечивающими работу светильников, в случае полного отключения  электроэнергии в соответствии со СНиП, ГОСТ,ПУЭ и  требованиями противопожарной безопасности.

Включение светоуказателей пожарных  гидрантов, номерных знаков и светильников наружного освещения осуществлять автоматически с наступлением сумерек.

1.8.Запроектировать светотехническое оборудование и условия световой среды экспозиционных залов соглсно ГОСТу «Средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов».

1.9.Общее освещение экспозиционных залов запроектировать со светильниками с люминесцентными лампами с индексом цветопередачи RA>0,85 и цветовой температурой Тцв =4500-5500 К. Обеспечить защиту экспонатов от УФ и ИК-излучения с помощью светофильтров.

Распределение яркости по световому потолку не более 1:3. Нормируемый уровень освещенности залов 200 лк по вертикали на высоте 1,6 м.

1.10. Предусмотреть акцентное освещение с 3-хфазных шинопроводов светильниками  с возможностью регулирования светового потока. Марку шинопроводов согласовать со службой эксплуатации галереи.

1.11.  Уровень освещенности в кабинетах, мастерских 500 лк на горизонтальной

поверхности на уровне 0,8 м от пола.

1.12.  Предусмотреть систему снеготаяния кровли и водосточных воронок.

1.13. Предусмотреть выполнение фасадного освещения в едином стиле с существующим.

1.14.Электрооборудование, электроустановочные изделия и светотехническое оборудование предусмотреть импортным по согласованию с Заказчиком  (за исключением технических и служебных помещений).

1.15.В здании запроектировать следующие системы технической безопасности:

-  защитное зануление;

-  повторное заземление нулевого провода;

-  устройства защитного отключения - УЗО;

-  технологическое заземление (по требованию).

Повторное заземление нулевого провода выполнить на вводе в здание с целью уравнивания потенциалов в соответствии с ПУЭ. В целом, защитное заземление выполнить в соответствии с «Правилами Устройств электроустановок».

1.16.Питание электроустановок выполнить по системе ТN-C-S.

1.17.Электрооборудование здания в отношении пожарной безопасности запроектировать в соответствии с действующими нормами и правилами. Все сети электропитания и управления противопожарных систем выполнить в стальных трубах.

1.18.Учет электроэнергии предусмотреть электронными расчетными счетчиками с накоплением и передачей данных в диспетчерсую, установленными в точках балансового разграничения с энергоснабжающей - на главных распределительных щитах- ГРЩ.	В качестве приборов учета запроектировать много тарифные электронные счетчики, которые должны быть включены в автоматизированную систему учета электроэнергии- АСУЭ.

Разработать проектное решение для удобства обслуживания светильников в запотолочном пространстве.

2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Проектирование вести в соответствии с техническим заданием и действующими нормами на проектирование.

  - Экспозиционные залы, помещения хранилищ, реставрационные мастерские.

Расчётные параметры наружного воздуха:

Холодный период года:

Для  систем кондиционирования воздуха, совмещённого с воздушным

отоплением:

- Температура -минус 40° С;

- Энтальпия     - минус 40,2 к Дж/кг;

Тёплый период года:

Для систем кондиционирования воздуха:

- Температура - плюс 38° С;

- Энтальпия     - плюс  70 к Дж/кг;

Барометрическое давление – 745 мм. рт. ст.

Расчётные параметры внутреннего воздуха:

- Температура круглогодично 19±1°С;

-  Относительная влажность от 50 до 55%;

-  Подвижность воздуха в выставочных залах 0,1 м/с в одном метре от экспозиционной стены в 2-х метрах от пола.

Обеспечение параметров внутреннего воздуха должно соответствовать 98%.

Уровень шума в выставочных и экспозиционных залах, хранилищах и реставрационных мастерских не должен превышать 35 ДБА.

Минимальный объём наружного воздуха для:

-  выставочных и экспозиционных залов – 20 м3/ч на одного посетителя;

- обслуживающие  помещения                  - 60 м3/ч на одного человека.

Количество посетителей в выставочных и экспозиционных залах из расчёта 3 м² на  одного человека.

Предусмотреть двухступенчатую обработку воздуха во всех системах кондиционирования, обслуживающих выставочные и экспозиционные залы, реставрационные мастерские и помещения хранения.

Схема обработки воздуха:

1-я ступень – основные установки  - подача наружного воздуха с расчётными  параметрами:

- t=38°С  J=70,0 к Дж/кг

-  фильтрация EU-3,  EU-6

-  подогрев в зимний  период до t=10°C,

-  увлажнение в сотовом увлажнителе φ=90%;

- охлаждение в летный период до t=10°С, φ=90% с проверкой эффективности  работы системы при параметрах наружного воздуха  t=28°C,

J=70,0 кДж/кг;

2-я  ступень   –    кондиционеры  -  доводчики, обеспечивающие в залах требуемую  температуру и влажность:

-  смешение наружного и рециркуляционного воздуха;

-  фильтрация  EU-9;

-  охлаждение;

-  увлажнение;

-  подогрев.

Предусмотреть  в  доводчиках  возможность  изменения  соотношения объёмов наружного и  рециркуляционного  воздуха, а так же  объёмов воздуха  подаваемого в помещения.

В  помещениях выставочных и экспозиционных  залов, хранилищ и реставрационных мастерских предусмотреть централизованное  кондиционирование  воздуха, допускающего  100% рециркуляцию.

Единичная производительность вентоборудования  по воздуху  не  должна превышать– 25 000 м³/ч.

Предусмотреть   100%  резервирование  систем  кондиционирования, обслуживающих   залы и хранилища, как на основных установках, так и на     доводчиках  из расчёта одна резервная установка на две рабочие.

В  помещениях  для  хранения  и  подготовки  экспозиции, экспонатов, реставрации, хранилищах  параметры  воздуха  поддерживаются аналогично  параметрам  в  экспозиционных помещениях.

Система  автоматизации  кондиционирования  воздуха должна  быть  запроектирована так, чтобы   при отказе любого узла  кондиционера происходило  автоматическое  переключение на работу  резервного кондиционера. Таким образом, влияние на внутренний климат любого отказа  должно  быть исключено.

По требованиям музейного хранения, а также в целях полного исключения попадания на произведения искусств воды и пара,  отопление  в выставочных, экспозиционных  залах, хранилищах  и реставрационных мастерских воздушное, совмещённое с кондиционированием.

Количество систем кондиционирования и вентиляции определить с учётом достижения требуемых климатических условий во всех помещениях.

Исключить выпадение конденсата на внутренних поверхностях стекла окон, витражей, крыши и на внутренних поверхностях наружных стен при заданном температурно-влажностном режиме по помещениям.

Предусмотреть  увлажнение  в  системах  кондиционирования   с помощью     форсуночных секций  увлажнения.  В  системе увлажнения  предусмотреть  химическое  умягчение  воды и химический метод дезинфекции посредством перекиси водорода и жесткого катализатора.

Предусмотреть  в  зимнее  время подогрев  до плюс 12 - 14°С  холодной   воды,  подаваемой  на  секции  увлажнения,  обратной   водой от  калориферов  системы  кондиционирования.

Во всех помещениях   предусмотреть  очистку воздуха  от  грибковых  микроорганизмов.

Холодоснабжение  систем  кондиционирования  осуществить  с                    помощью  холодильных  машин  с  воздушным  охлаждением  конденсаторов  на  основе  винтовых  компрессоров  с 50 %  резервированием (хладагент  фреон  R134).

В системах  кондиционирования  воздуха, вентиляции и  холодоснабжения   предусмотреть  применение  импортного  оборудования, согласованное  с техническими  службами эксплуатации  галереи.

Предусмотреть секционные  системы централизованной  пылеуборки  экспозиционных  залов.  Воздухозаборные  патрубки  расположить вблизи  пола  на  противоположных  стенах. Количество  патрубков  и длину  шлангов рассчитать так, чтобы иметь возможность убирать пыль со всей площади  пола  в  зале.

Процесс обработки воздуха для зимнего и летнего режимов изобразить  графически   на  ID-диаграмме.

Воздуховоды  систем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха  должны  быть  выполнены  круглого  сечения.

На подающих и обратных трубопроводах  калорифера горячей  и охлаждённой воды предусмотреть установку термометров.

На всех приточных и вытяжных воздуховодах предусмотреть лючки для  прочистки воздуховодов с помощью механических средств.

На всех приточных воздуховодах и рециркуляционных к  кондиционерам  предусмотреть установку биметаллических  термометров.

В случае устройства фонарей, в подфонарном пространстве обеспечить подержание температуры летом не более 25°С, зимой не менее 17°С. В холодный период не допускается образование конденсата на внутренней поверхности ограждений фонаря.

Поверхностная  изоляция воздуховодов в венткамерах  и местах работы  обслуживающего персонала выполняется металлическим листом  (оцинкованным или алюминиевым), а в случае прохождения воздуховодов в шахтах и между стенами – алюминиевой  фольгой.

Пожарные заслонки должны иметь электропривод.

Предусмотреть систему грубой и тонкой очистки воздуха от пыли, а также химическую очистку воздуха от вредных газообразных соединений.

2.2.  Служебные, вспомогательные помещения и помещения

общественного назначения.

Расчётные параметры наружного воздуха:

Холодный период года:

Для системы вентиляции и кондиционирования воздуха:

- Температура - минус 28°С;

- Энтальпия     -  минус 29 к Дж/кг;

Теплый период года:

Для системы вентиляции и кондиционирования  воздуха:

- Температура   - плюс 28,5°С;

-  Энтальпия      - плюс 54 кДж/кг;

Барометрическое  давление – 745 мм. рт. ст.

Расчётные параметры внутреннего воздуха:

- Температура, относительная  влажность  воздуха, уровень шума, подвижность  воздуха  и  воздухообмены  в помещениях определяются  в соответствии  со СНИП с учётом тепловыделений и местных отсосов.

В служебных помещениях обеспечивать охлаждение и  осушение воздуха  до 65% в летний период и увлажнение воздуха в зимний период до 30%.

В служебных и вспомогательных помещениях предусмотреть водяное отопление. Нагревательные приборы отечественного и импортного производства.

В столярных мастерских предусмотреть местные отсосы от деревообрабатывающих станков и индивидуальную систему удаления отходов от станков.

В каждой реставрационной мастерской предусмотреть индивидуальную систему вентиляции и кондиционирования воздуха не связанную с другими системами.

В мастерской реставрации рам (помещение для позолотных работ) предусмотреть регулируемую приточно-вытяжную вентиляцию (с возможностью полного отключения).

В помещениях центров коммутации и серверного оборудования предусмотреть поддержание температуры воздуха 18-24°С, влажность 30-55%.

В помещениях стоянки автомашин  предусмотреть радиаторное отопление и приточно-вытяжную вентиляцию.

2.3.   Теплоснабжение

Предусмотреть  резервирование теплоснабжения:

- два независимых  ввода с пластинчатыми  теплообменниками  для  кондиционирования, горячего  водоснабжения, отопления  и  связанные  между собой байпасами  плюс  электробойлер  для систем кондиционирования воздуха.

Присоединение  потребителей тепла  к тепловой сети выполнить по схеме  с последовательным  двухступенчатым включением подогревателей холодной  воды.

Изоляцию теплообменников выполнить в соответствии с требованиями  СНИП, с твёрдым покрытием  наружного слоя.

Приборы учёта тепла должны быть связаны с центральным пунктом  управления автоматикой сантехсистем  с возможностью отображения и распечатки  информации.

2.4. Холодное  и  горячее  водоснабжение

Выполнить  по  постоянным техническим  условиям  требования   «Мосводоканала»  и  «Мосводопровода».

Предусмотреть:

- два  ввода холодной  воды;

- единый  водомерный узел на  весь  комплекс;

- трубы  стальные  водогазопроводные  оцинкованные, металлополимерные, полиэтиленовые;

- запорно-регулирующую арматуру: вентили, клапаны, шаровые краны, задвижки, водоразборную арматуру – по  импорту.

Изоляцию  трубопроводов  и  арматуры  выполнить  в  соответствии с требованиями  СНИП, с твёрдым  покрытием  наружного  слоя.

В общественных санузлах предусмотреть установку сантехприборов с фотоэлементами.

2.5. Канализация  и  водостоки

Предусмотреть:

- отвод  канализационных  стоков  от  душевых  и  туалетов  в  подвальных   помещениях   самотеком  с  уклоном в  соответствии  с  требованиями  СНИПа.  При  необходимости  туалеты  и душевые  разместить  на  отметке, исключающей  попадание  канализационных  стоков  в  подвальные  помещения;

-  сброс  нормативно  чистых  стоков  осуществить  в  ливневую   канализацию;

-  технические  помещения  должны  быть  оборудованы  трубопроводами   с  соответствующим  уклоном  и  трапами, через  которые производится  сброс  воды  в  ливневую  канализацию;

-  трубопроводы  систем -  из  чугунных  и  пластиковых  труб  импортного  производства;

- отвод воды с кровли через внутренние водостоки из нержавеющей стали с возможностью и доступностью прочистки.

- отвод дренажных вод от установок кондиционирования воздуха и с кровли здания в ливневую канализацию через трубы, лотки, трапы с уклоном не менее 0,01.

Обеспечить:

-   автоматическое  закрытие  от  городской  канализации, в  случае  повышения  уровня  сточных  вод  в городской системе;

-   исключение  попадания  дренажных  вод  в  подвальные помещения здания;

-   подогревом наружные водостоки в  зимний  период;

-   отвод сточных вод от стоянки автотранспорта и въезда грузового автотранспорта.

2.6.  Перечень  служебных  и технических  помещений  отдела

по  созданию  спецклимата.

Предусмотреть следующие помещения:

- помещения  для  складирования  вентиляторов секций  увлажнения, фильтров  и  других,  быстро  изнашиваемых  деталей систем кондиционирования (ремней шарикоподшипников и пр.) 		- 70 кв. м.

- мастерские  для  сварочных, слесарных  и  жестяных  работ общей  площадью (расположить  вблизи  ЦТП) 					- 120 кв. м

- помещения  для  хранения  оборудования запчастей  холодильной станции										  - 30 кв. м

- помещения  для  хранения  насосов, теплообмеников,  труб,  задвижек и  другого  сантехоборудования  2×35кв.м.					  - 70кв.м.  (расположить  в  близи  ЦТП)

-   помещения  для  сотрудников  и  дежурного персонала  службы  холодоснабжения  								  -  20 кв.м.

-  помещения  для  сотрудников  и  дежурного персонала  службы  сантехоборудования  теплоснабжения       				- 20 кв.м.

-   помещения  для  сотрудников  и  дежурного персонала  службы  вентиляции  и  кондиционирования           				-  20 кв.м.

- помещения для ИТР отдела спецклимата 			-  30 кв.м.

В помещениях  центров  коммутации  и  серверного  оборудования  предусмотреть  поддержание  температуры  воздуха 18-24°С, влажность 30-55%.

2.7 . Требования к Исполнителю

Исполнитель  представляет  на  согласование  до  окончания проекта:

-  решения  по  организации  воздухо- распределения  в  экспозиционных залах;

- технические  данные  воздухораспределителей, приборов  автоматики и  их  подробные технические  характеристики  для  предварительной оценки  возможности  их  применения  в  экспозиционных  залах;

- процессы  обработки  воздуха  и  схемы  автоматики;

- решения  по  вентиляции  под  фонарным  пространством  за  подшивным   потолком;

- решение  по утилизации  тепла  для  основных  систем  кондиционирования   (на  наружном  воздухе).

Разработать  математическую  модель  в  части  воздухораспределения в  наиболее  ответственных  экспозиционных  залах  (по  выбору  дирекции  галереи).

Результаты  моделирования  представляются  заказчику.  При  необходимости производится  доработка  конструкций  воздухораспределителей,  корректировка  схем  воздухораспределения  и  изменения  спецификации  автоматики  систему  управления  климатом.

После  окончания  монтажа  производит  авторский  надзор  за натурными   испытаниями  воздушно  -  теплового  режима  и  наладкой оборудования  систем  по  программе,  согласованной  с  заказчиком.

2.10. Состав  и объём  проектной  документации  на  стадии «Проект»

1.Общие  принципиальные  схемы  систем  с  указанием  мест

расстановки  оборудования, зон  обслуживания, параметров.

2. I-D  диаграмма  с  изображением  процессов  кондиционирования  воздуха на каждую систему для  летного  и  зимнего режимов.

3.  Пояснительная  записка, включающая  описание  работы систем  с  расчетами  и  указанием  количества, типов, технических  характеристик  оборудования  и  приборов, а  также расходов  и  параметров  обрабатываемых  сред.

4. Принципиальные  схемы  увязки  системы  пожарной  автоматики  с  системами  кондиционирования  и  вентиляции. Схемы  увязки  системы  пожарной автоматики  с  системами кондиционирования  и  вентиляции.

5. Перечень  применяемого  оборудования.

2.11.    Состав  и объём  проектной  документации  на  стадии

«Рабочая  документация»

1.Принципиальные  схемы, планы  этажей  с  разводкой воздуховодов  и  трубопроводов, разрезы.

2. Аксонометрические  схемы  воздуховодов  и  трубопроводов

теплоснабжения,  отопления,  холодоснабжения, водоснабжения  и  канализации.

3. Планы,  схемы, обвязки  калориферов.

4. Инструкции  по  эксплуатации  систем  отопления, вентиляции  и  кондиционирования  воздуха  и  их  автоматических

средств,  перечень  возможных  неисправностей  и  способы их устранения.

5. Паспорта  теплового  пункта, оборудования отопления,  приточных  и  вытяжных  систем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха, согласованные  с  инженерно-техническими  службами   Государственной Третьяковской галереи.

3. Комплекс слаботочных систем

Общая часть.

При проектировании  применение импортного оборудования разрешается только в случае отсутствия отечественных аналогов.

Все оборудование, прилагаемое к использованию в проектных решениях, должно быть сертифицировано и разрешено к применению в России.

При выборе проектных решений обеспечить возможность 20% - го расширения систем без замены установленного оборудования с минимальными изменениями в программном обеспечении, а также возможность подключения к существующим сетям и системам.

При компоновке оборудования обратить особое внимание на удобство монтажа и обслуживания, а также возможность установки, в случае необходимости, дополнительного оборудования.

Предусмотреть структурированную кабельную сеть (СКС), позволяющую объединить телефонную сеть, локальную  вычислительную сеть, сетевое оборудование пожарной и охранной сигнализации и другие устройства обработки данных, включая аппаратуру оповещения, в единую информационную систему посредством общей среды передачи информации.

Здание должно быть оснащено следующими системами:

- пожарная сигнализация (все помещения в соответствии с нормативными требованиями);

- газовое пожаротушение;

- оповещение о пожаре, местное радио;

- городской телефон;

- местный телефон;

- селекторная связь;

- охранная сигнализация;

- система управления доступом;

- система тревожной сигнализации по радиоканалу;

- система наружного и внешнего наблюдения;

- милицейский телефон;

- городское радиовещание;

- система радиопоиска;

-слаботочная система конференц-зала:  аудио, видео, слайды, звукоусиление

3.1. Интегрированная система безопасности.

В состав интегрированной системы безопасности должны входить:

- система охранной сигнализации;

- система тревожной сигнализации;

- система контроля доступа;

- система охранного телевидения.

Предусмотреть проектом  на 1-м этаже следующие помещения охраны:

- пультовая не менее 25 м2;

- комната отдыха не менее 15 м2.

Помещения должны располагаться в непосредственной близости от выхода на улицу и иметь естественное освещение.

Все  системы безопасности должны интегрироваться в общую систему комплекса  с графическим отображением состояния сигнализации

Все вышеперечисленные системы должны быть объединены в единый аппаратно-программный комплекс, с использованием новейших алгоритмов цифровой обработки сигналов и высокоскоростных аппаратных средств, с передачей информации и приоритета управления из центральной диспетчерской (пультовой) комплекса.

При срабатывании аппаратного комплекса производится генерация тревожного сообщения с выделением на мониторах изображения графического расположения места тревоги, фиксацией даты, времени и номера канала, активизации внешних устройств в диспетчерской здания и дублироваться в центральной диспетчерской.

У каждого выхода на улицу предусмотреть пост милиции.

Предусмотреть вывод сигналов тревожной и охранной сигнализации в центральную диспетчерскую милиции (здание Лаврушинский пер., д. 4 стр.4).

Оснащению комплексом охранной сигнализации с выводом на концентрирующую аппаратуру (автономно) подлежат:

- весь периметр здания;

- все входы в здание, в т.ч. с кровли;

- окна подвальных помещений и  1-го этажа;

- вентиляционные шахты, воздухозаборники, венткороба, технические каналы сечением более 200х200мм, выходящие за пределы охраняемых помещений;

- помещения хранения аппаратуры;

- система телефонной связи, серверная, пункты коммутации;

- шкафы связи;

- помещения с технологическим оборудованием систем жизнеобеспечения здания (венткамеры, электрощитовые и т.д.).

Технические и административные помещения, особо ценные предметы (сейфы и т.п.) защитить отдельным рубежом.

Техническими средствами первого рубежа блокируются: двери на открывание и пролом, окна на открывание и разбитие.

Средствами сигнализации второго рубежа блокируется объем защищаемых помещений.

В коридорах административной части здания и в коридорах технических помещений установить видеонаблюдение с регистрацией событий.

Выставочные и экспозиционные помещения защитить тремя рубежами защиты:

- периметр с электрозамками на дверях;

- объем, совмещенный с охранным телевидением;

- особо ценные предметы – защита экспонатов и витрин.

Кнопки тревожной сигнализации предусмотреть:

- на постах милиции,

- на постах дежурных в выставочных и экспозиционных помещениях;

- в диспетчерской.

Система контроля доступа должна предусматривать использование персональных электронных ключей  (карточек)  и обеспечивать:

- регистрацию, выдачу и аннулирование ключа;

- программирование определенной зоны доступа для каждого владельца;

- регистрацию во времени санкционированных входов, выходов и попыток несанкционированного проникновения;

- дистанционное перепрограммирование кодовых замков;

- хранение и документирование информации с выводом на дисплей и принтер.

Системой контроля доступа должны защищаться:

- помещения хранения;

- помещения администрации;

- выходы на улицу;

- вестибюль сотрудников (турникет);

- вход в здание для персонала;

- служебные помещения.

Система видеонаблюдения (охранного телевидения) предназначена для визуального контроля:

- за периметром территории, обзора состояния территории объекта, подходов к зданию комплекса;

- за внутренним объемом выставочных и экспозиционных залов,  помещений хранения, реставрационных мастерских, технических и административных коридоров.

Для оперативного принятия мер в неординарных ситуациях вся информация о тревогах, снятии – постановки под охрану помещений, неисправности, состояние системы, должна храниться в памяти системы не меньше тридцати дней с возможностью распечатать нужную информацию за любой промежуток времени.

3.2. Система газового пожаротушения и пожарной сигнализации.

Все помещения защитить системой пожарной сигнализации, включая запотолочные и подпольные пространства, исключая  туалеты и душевые.

Автоматическую пожарную сигнализацию проектировать в соответствии с нормативными документами НПБ 88-01* и НПБ 110-03.

Система автоматической пожарной сигнализации должна быть адресно-аналоговой.

Управление системой ввести в центральную диспетчерскую комплекса зданий галереи.

Графическое указание места срабатывания извещателей о пожаре, о неисправности.

Предусмотреть дублирование событий в диспетчерскую пожарной части (зданий Лаврушинский пер., д. 10 стр.6) и диспетчерскую здания.

Проектируемая пожарная сигнализация должна интегрироваться с существующими (ESMI) в галерее системами пожарной сигнализации.

Пожаротушащее средство должно числиться в реестре разрешенных средств и быть неопасным для человека.

Предусмотреть ручные пожарные извещатели.

Системой объемного газового пожаротушения оснащаются:

- все помещения хранилищ;

- выставочные и экспозиционные залы;

- реставрационные мастерские;

- реставрационная столярная мастерская;

- столярная  мастерская отдела эксплуатации и ремонта зданий;

- все складские помещения

В отдельных помещениях, при необходимости,  предусмотреть модульные установки пожаротушения (по отдельному заданию).

В шлейфах пожарной сигнализации применить устройства к.з.

Предусмотреть 100% запас огнетушащего вещества.

Баллоны и станции пожаротушения разместить в отдельных специальных помещениях.

Предусмотреть 10% запас системы пожарной сигнализации.

Помещения станций пожаротушения оборудовать внутренней связью.

3.3. Телефонизация.

Подключение прямых городских номеров и таксофонов предусматривать в соответствии с нормативными документами.

Предусмотреть средства связи, обеспечивающие уровень сервиса и количество функциональных возможностей соответственно мировому уровню.

Система телефонной связи  должна обладать следующими функциями:

- входящей и исходящей городской телефонной связью;

- выходом в город  по цифровому каналу;

- громкоговорящей (селекторной) связью, с возможностью вызова абонента «голосом»;

- конференцсвязью;

- оперативной связью службы охраны и персонала проектируемого объекта с использованием радиотелефонов на всей территории комплекса, с возможностью создания собственной микросотовой сети связи на территории всего комплекса;

- прямой телефонной связью постов милиции с ПЦН.

Во всех административных помещениях предусмотреть городские и местные телефоны (по две точки подключения).

Во всех технических помещениях предусмотреть местные телефоны (одна точка подключения).

3.4. Звуковое обеспечение

В систему звукового обеспечения должны входить:

- речевое,  в т.ч. экстренное,  оповещение людей о пожаре;

- озвучивание залов;

- звукоусиление в комнатах  для аудио-видео просмотров и в медиа-центре;

- звукоусиление конференц-зала.

В выставочных и экспозиционных залах предусмотреть места для подключения 3-х микрофонных линий.

3.5. Видеопроекция.

Предусмотреть в комнатах для аудио-видео просмотров систему видеопроекции и систему звукоусиления.

3.6. Телевидение.

Прием программ центрального телевидения проектировать в соответствии с техническими условиями ГАО «Мостелеком». Система доджна обеспечивать прием на антенные устройства радиосигналов вещательного телевидения,  следующих программ: 1-й канал, Россия-1, ТВ Центр, Культура, «Столица»  и т.д.

3.7. Электрочасофикация

Система часофикации должна быть спроектирована как составная часть единой системы управления объектом, интегрирующей в единой программно-аппаратной среде различные инженерные системы.

3.8. Городское радиовещание

Выполнять в соответствии с техническими условиями Главного Центра Радиофикации.

3.9. Предусмотреть следующие помещения:

- склад слаботочного оборудования					- 18 м2

- мастерская  КИПиА 							- 20 м2

- мастерская ОПС								- 20 м2

- мастерская АБС								- 20 м2

- помещение для ИТР отдела слабых токов			- 20 м2

3.9.  Система оповещения.

3.9.1. Вводная часть

Общая  характеристика  объекта.

Объект  представляет  собой  многофункциональный  музейный  комплекс,  помещения  которого  расположенные  на  семи  уровнях (этажах), можно  разделить  на  4  группы: зона  посетителей, административно-служебная  зона, техническая  зона, конференц-зал и пресс-центр.

Зона  посетителей  состоит   из следующих  функциональных  зон:

-  Экспозиционные и выставочные  залы;

- Медиа-центр и помещения для просмотра аудио и видео материалов;

-   Интернет-кафе;

-  Фойе  и  вестибюли

-  Зоны  общественного  питания

-  Магазины;

- Гардероб  и санузлы   для  посетителей.

Административно-служебная  зона  включает  в  себя реставрационные мастерские, помещения хранения,  служебные помещения, технические помещения,   аппаратные, кухню, посты  охраны, кассы,  а  также  прочие  помещения, предназначенные  для  использования  персоналом  и  службами музея.

Техническая  зона  состоит  из  помещений, в  которых  размещается технологическое  оборудование, не  требующее  постоянного  присутствия  обслуживающего  персонала, венткамер, электрощитовых  и других  аналогичных  мест.

Конференц-зал и Пресс-центр, представляют  собой  независимую  зону, предназначенную  для  контактов  с  прессой.

    - Техническое  описание

Общая  характеристика  системы  озвучивания

Система  озвучивания  должна быть  предназначена  для  пожарного  и  информационного  оповещения  посетителей  и  сотрудников  музея, а  также  трансляции  информационных  программ.

Основные  требования  к  системе:

-   Система  должна  объединять  в  себе  централизованный  и  децентрализованный  принципы  управления  и  размещения  оборудования.

-  Система  управления  должна  иметь графический  интерфейс пользователя.

-  Система  должна  обеспечивать  запись  и  хранение  предварительно  записанных  сообщений  в  форматах  WAY, MP3, WMA.

-  Система  должна  обеспечивать  составление  программы  из  нескольких  сообщений.

-  Система  должна  обеспечивать  маршрутизацию  различных музыкальных  (информационных) программ  в  различные  зоны оповещения, а также  программируемое  во  времени  воспроизведение  сообщений  и  рабочие  уровни  громкости  для  различных  зон.

-  Система  должна  обеспечивать  независимую  регулировку  уровня  громкости  и  частотного  баланса  для  каждой  зоны.

- Система  должна  обеспечивать  интеграцию  с  другими  технологическими  системами через ТСР/I ОРС или «сухие» контакты.

-   Система  должна  обеспечивать контроль исправности всех  активных  устройств  системы  оповещения, усилителей  мощности и  шлейфов  акустических  систем.

-  Система  должна  обеспечивать  автоматический  переход  на  резервный   усилитель  мощности.

-  Система  должна  обеспечивать  автоматическое  ведение  электронного  журнала  событий  и  происшествий.

3.9.3. Требования  к  пожарному  оповещению

Оповещение людей  при  пожаре должно осуществляться  трансляцией   текстов  о необходимости  эвакуации, путях  эвакуации, направлении движения  и  других действиях, направленных  на  обеспечение  безопасности  людей, а  также  трансляцией  специально разработанных  текстов, направленных  на  предотвращение  паники  и других  явлений, усложняющих  эвакуацию.

Система оповещения должна функционировать  в  течение  времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Звуковые сигналы оповещения  должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

В качестве источника  сигналов речевого оповещения должны выступать  микрофонные  пульты  и  или  цифровые  записанные сообщения.

Управление  системой  оповещения должна  осуществляться и  помещения  пожарного поста – диспетчерской  пожарной службы.

Система  должна  быть спроектирована по зонному принципу и  обеспечивать, возможность управления в ручном, и в автоматическом  режимах. Приоритетность режимов устанавливается в соответствии и требованиями службы  пожарной  охраны. Сигналы  пожарного и информационного оповещения  должны  транслироваться в отдельные зоны, группы зон или во все зоны  объекта.

Система  диагностики  и  резервирования  должна  обеспечивать диагностику  линий к акустическим  системам и контролировать изменение импеданса линии, короткое замыкание и обрыв  линии  с выдачей информации на контрольные светодиоды  и управляющий компьютер.

Система резервирования должна обеспечивать диагностику работоспособности  усилителей мощности и автоматический переход на резервный усилитель в случае выхода усилителя из строя.

Все активное оборудование должно быть смонтировано в 19" аппаратных стойках имеющих систему принудительной  вентиляции.

Для интеграции системы озвучивания с системой пожарной сигнализации  в системе должно быть предусмотрено необходимое количество пар «сухих» контактов, управляемых реле пожарной сигнализации.

Для выдачи управляющих сигналов в систему пожарной сигнализации  и другие слаботочные  системы должно быть предусмотрено не менее 16 реле, управляемых программным обеспечением.

    - Микрофонные пульты речевого оповещения

Пожарное и экстренное оповещение  во всех зонах должно производиться с поста объявлений, расположенного в помещении  радиоузла АТС (комн.4.32.на отм.16,20),а также из диспетчерской пожарной и охранной сигнализации.

Пульты должны иметь возможность производить оповещение во все зоны одновременно (общее оповещение),в выбранные зоны (локальное оповещение) или группы зон (групповое оповещение).

Пульт экстренного оповещения, установленный в помещении диспетчерской, должен иметь встроенные средства само диагностики, а также контроля оборудования оповещения.

Предусмотреть в составе системы микрофонный пульт администратора. Данный пульт должен быть установлен на стойке (столе) администратора в вестибюле главного входа в здание. Пульт предназначен для трансляции речевых сообщений в зоны, где находятся посетители музея.

3.9.5. Аппаратная  часть

Активное  оборудование системы оповещения должно обеспечивать следующие функции:

- передачу  электрических сигналов на громкоговорители;

- контроль исправности линий связи с громкоговорителями;

- автоматический переход на резервные усилители мощности;

- возможность корректировки алгоритма оповещения.

В качестве источника сигналов речевого оповещения должны выступать микрофонные пульты  или  источники  цифровых сообщений.

Содержание и продолжительность сообщений определяется требованиями службы пожарной  охраны.

Предусмотреть устройства воспроизведения музыкальных программ - тюнер, проигрыватели компакт-дисков и кассет.

Активное оборудование устанавливается в помещении радиоузла.

3.9.6. Зоны  озвучивания

Выбор громкоговорителей для  каждого помещения должен осуществляться на стадии рабочего проектирования и определяется  следующими факторами:

- функциональное назначение помещения, особенности архитектурной акустики  и прогнозируемый уровень фонового шума;

- возможный способ монтажа  громкоговорителей;

- физические условия эксплуатации;

- требования НПБ 104-03,НПБ 77-98 и других действующих профильных нормативных документов.

Громкоговорители системы оповещения, вне  зависимости от модели, должны  удовлетворять следующим требованиям:

- общий уровень звука должен составлять не менее 75 дБА на расстоянии  3 м от громкоговорителя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

- уровень звукового давления, развиваемый громкоговорителями на расстоянии  (1,00±0,05)м, должен быть установлен в пределах от 70 до 110 дБ.

Для громкоговорителей, предназначенных для эксплуатации при акустических помехах, предельно допустимый уровень звукового давления может быть увеличен до 120 дБ.

- общий уровень звука должен составлять не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1.5 м от уровня пола.

- настенные громкоговорители должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, при  этом расстояние от потолка до громкоговорителя будет не менее 150  мм.

- громкоговорители  должны  воспроизводить нормально слышимые частоты  в диапазоне  от 200 до 5000 Гц при неравномерности частотной характеристики  в  диапазоне  не более 16 дБ. В технически    обоснованных случаях должно быть обеспечено расширение диапазона в пределах 100 Гц – 10 000 Гц¹.

Уровень звука информации от громкоговорителей должен  соответствовать требованиям  НПБ 104-03 (.п.3.14-3.16).

- установка  громкоговорителей в защищаемых помещениях должна исключать  концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.

- количество громкоговорителей, их расстановка  и мощность должны  обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями НПБ 104-03 (п.п. 3.14 – 3.16).

- громкоговорители не должны иметь регуляторов громкости.

- громкоговорители  должны подключаться к линиям  оповещения  с помощью пайки или под винт. Коммутационные клеммы  громкоговорителей  должны  быть продублированы для  обеспечения  соединения входных и выходных  проводов не путем прямого контакта между проводниками, а через клеммы  громкоговорителя.

Деление системы на зоны оповещения должно выполняться  исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, а также из функционального назначения  помещений.

Во всех помещениях, где строительным проектом предусмотрены  подвесные потолки, должны быть смонтированы потолочные громкоговорители. В прочих зонах должны быть установлены настенные громкоговорители. В зонах повышенной пожарной опасности должны быть предусмотрены  громкоговорители, снабженные противопожарными  колпаками.

В Водном зале предусмотреть возможность локального подключения проводных или беспроводных микрофонов (не  менее  2 шт.).

Микрофоны должны коммутироваться на громкоговорители  системы озвучивания  Вводного  зала.

3.9.7. Выполнение  кабельных  разводок

Кабельная сеть системы должна включать в себя необходимое количество  индивидуальных шлейфов (линий) звукоусиления.

Трассировка шлейфов и их распределение по зонам озвучивания выполняются с учетом всех действующих нормативов и стандартов РФ.

Прокладка шлейфов должна осуществляться в металлических кабельных лотках совместно с кабелями других слаботочных систем.

Расключение линий в коробках должно осуществляться с помощью клеммных колодок. Подводка кабеля к громкоговорителям должна выполняться в электротехническом  самозатухающем гофрошланге.

Провода  и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать  в строительных конструкциях, коробах или каналах  из негорючих материалов. В целях пожарной безопасности все используемые закладные устрйства для прокладки линий системы должны обладать устойчивостью к возгоранию в течение 30 минут. Прокладка кабельных линий между пожарными отсеками должна осуществляться таким образом, чтобы не нарушать пожарную изолированность отсеков.

При параллельной прокладке слаботочных и сильноточных трасс расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.

Маркировку кабелей системы звукоусиления следует выполнять в соответствии с указаниями, изложенными в нормативах предусмотренных для слаботочных систем.

Прокладка линий в лотках и вертикальных закладных устройствах (стояках) должна выполняться так, чтобы обеспечивать возможность их обслуживания, независимо от кабелей других слаботочных систем. Монтажные коробки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать возможность доступа к ним.

Прокладка линий вне лотков выполняется по кратчайшему расстоянию, при этом на участках трасс между монтажными коробками допускается не боле одного поворота.

Провода и кабели соединительных линий прокладываются в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов. Места прохождения кабельных линий через стены и перегородки должны быть заделаны уплотнителем из негорючего материала.

При коммутации кабелей от усилителей мощности на входы громкоговорителей и акустических систем следует соблюдать полярность подключения.

3.9.8. Электропитание.

Электропитание  технических средств оповещения должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Резервное электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от второго независимого ввода сети переменного тока или от источника питания постоянного тока с напряжением питания 24В.

Вводной электрический щит системы оповещения должен быть установлен в помещении радиоузла.

3.9.9. Климатика.

Для обеспечения нормального функционирования оборудования, а также поддержания необходимых условий для обслуживающего персонала, определить необходимость оснащения технического помещения радиоузла системами вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.9.10. Интеграция с другими слаботочными системами.

Система пожарного оповещения должна быть полностью независимой	 от локальных систем звукоусиления в выделенных зонах (вестибюль, медиа-центры, конференц-зал, пресс-центр и др.). В режиме оповещения звук от локальных систем звукоусиления должен отключаться путем подачи управляющего сигнала.

В режиме оповещения звуковая система должна быть интегрирована с системой пожарной сигнализации, а также обеспечить возможность передачи сигналов и команд управления на внешние устройства (например, устройства управления световыми извещателями в помещении поста диспетчерской и аппаратную звукоусиления, устройства автоматического дозвона и пр.).

4. Локальная вычислительная сеть

5.Механооборудоване

5.1.Лифтовое обеспечение здания.

5.1.1.  Пассажирские лифты:

-  г/п не менее 1000 кг ;

-  подход к лифту с улицы не должен иметь ступенек и порогов для возможности

посещения галереи инвалидами-колясочниками;

-   количество лифтов определяется по нормам проектирования.

Предусмотреть 1 лифт для перевозки пожарных расчетов.

5.1.2. Грузовые лифты:

-   1 лифт г/п 10000кг -   размер кабины 4000х6000х4000 (ширина х длина х высота).

- 1 лифт грузопассажирский грузоподъемностью до 5000 кг

5.2. Разгрузочная площадка для автотранспорта должна обеспечивать:

-  свободный подъезд крупногабаритного транспорта (20000х2800х4000);

-  площадка должна иметь приспособления для механизации погрузо- разгрузочных работ (подъемный стол, кран-балка 5 т.с.);

-  площадка должна располагаться на одном уровне с одной из остановок грузового лифта и находится вблизи от него;

- грузовые лифты должны обеспечивать подъем оборудования на всех уровнях.

5.3.  Стоянка автотранспорта должна обеспечить;

- размещение 3-х автомобилей;

- иметь комнату отдыха для водителей (желательно на 1-ом этаже);

- площадки для мелкого ремонта и технического обслуживания автомобилей

Стоянка не должна располагаться под экспозиционными залами.

5.4.  О б щ е е.

Все  технологическое оборудование, располагаемое в здании, должно иметь эксплуатационную (ЭД) и ремонтную документацию. В ЭД должно быть        определено и согласовано с заказчиком и количество и квалификация персонала, необходимость применения различных приспособлений и устройств, ЗИП и т.д. На основании ЭД должны быть определены помещения:

- для расположения обслуживающего персонала;

- для размещения ЗИП;

- для размещения приспособлений (лестниц, подъемников и т. д.)

5.5.  Проектом необходимо предусмотреть механическую мастерскую, в которой разместить:

- токарно-винторезный станок;

- фрезерный станок (горизонт);

- сверлильный станок О40мм;

-  точило большое.

5.6. Предусмотреть оборудование для обслуживания подвесных потолков и запотолочного  пространства (высота подъема на менее 5 м с человеком, г/п = 150 кг.)

5.7. Предусмотреть места для хранения подъемников с возможностью подзарядки аккумуляторов на каждом этаже.

5.8. Предусмотреть систему подвески картин по аналогу с основным зданием галереи, в том числе и для экспонатов больших размеров (иконы и картины)

5.9. Задание на оборудование столярных мастерских подготовить совместно с отделом механооборудования галереи.

Требования по обслуживанию здания.

- Предусмотреть систему  пылеуборки для уборки выставочных залов.

- Предусмотреть во всех входных тамбурах приямки для укладки чистящих ковров-решеток (из полимерных материалов).

- Для качественной эксплуатации стеклянной кровли над атриумом необходимо:

-   учесть обогрев стекол в зимний  период для предотвращения  накапливания снега на стеклопакетах или стеклах;

-    учесть обогреваемые ливнестоки для талой воды;

-    предусмотреть прочность стекол при выпадении града;

-    предусмотреть приспособления для свободного доступа к  стеклопакетам или  стеклу при замене их и при мытье снаружи и внутри; предусмотреть защиту от падения стекол на людей.

4.Предусмотреть площадку для размещения 5-ти контейнеров и бункер для  мусора и возможность свободного подъезда к ним.

5.Предусмотреть наружные поливочные краны.

III. Требования к исполнителю и проектной документации.

Корректировка проекта музейного комплекса Третьяковской галереи должна быть выполнена  в соответствии с настоящим техническим заданием Заказчика, действующими законодательными и нормативными базами: СНиПы, ГОСТы, технические регламенты и другой нормативной базой.

Корректировка проекта должна быть выполнена  в объемах, необходимых  и требуемых для проведения государственной экспертизы и получения положительного заключения,   и согласована в обязательном порядке с авторами проекта, службой эксплуатации  Третьяковской галереи, Роспотребнадзором, УГПН ГУ МЧС России по г. Москве,  а также в установленном порядке со всеми заинтересованными согласовывающими городскими организациями, в т.ч. эксплуатационными.

В составе  корректировки должны быть выполнены:

1. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания с получением согласований Роспотребнадзора

2. Разработаны охранные зоны существующих объектов культурного наследия – памятников архитектуры – здания по Лаврушинскому переулку,  д. 6., д. 4 строения 1 и 4

3. Архитектурно-планировочные решения АР

4. Генеральный план, вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, перечетная ведомость, транспортная схема,

5. Конструктивный раздел:

5.1Строительное водопонижение

5.2.Защита от подтопления (устройство гидроизоляции)

5.3. Разборка верхней части шахты ОАО «Трансинжстрой»  и устройство нового перекрытия над ней;

5.4. .Монолитные конструкции нулевого цикла,

5.5..Конструктивные решения наземной части

5.6. Расчет конструкций на прогрессирующее обрушение

По   конструктивным решениям нулевого цикла должны быть представлены заключения НИИОСП им  Н.М. Герсиванова и Московской городской экспертной комиссии  по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям.

6. Инженерные разделы проекта:

6.1. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, ИТП, холодильный центр, централизованное пылеудаление с разработкой Технических условий на вакуумные системы пылеудаления с противопожарными требованиями и получением согласования  ФГУ  ВНИИПО МЧС России, УГНПН ГУ МЧС России по г. Москве.

6.2. Водопровод, канализация, водостоки и горячее водоснабжение

6.3. Автоматизация и диспетчеризация систем управления инженерным оборудованием

6.4. Система управления инженерным оборудованием

6.5. Внутреннее электрооборудование  и электроосвещение

6.6Системы связи:

5.6.1. Телефон (городской, местный), городское радиовещание

6.6.2.  Локально-вычислительная сеть, структурированная кабельная сеть

6.6.3.Звукоусиление Атриума и оповещение о пожаре:

.      6.7 Комплекс технических средств охраны и управление доступом.

6.8.Противопожарные мероприятия и системы  противопожарной защиты:

- Технические условия на проектирование противопожарной защиты строительства музейного комплекса;

- расчет эвакуации, пожарных рисков и порядка включения газового пожаротушения при условии полной эвакуации людей из здания;

- автоматические установки газового и водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод;

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- система противодымной защиты

- автоматизация системы  противодымной защиты

- расчет предельной пожарной нагрузки для определения возможной совокупной массы временно размещаемых в выставочных залах и вестибюлях стендов, инсталляций, произведений искусств и приводящих к изменению класса функциональной пожарной опасности.

6.9.  Система гарантированного и бесперебойного электроснабжения (дизель-генератор)

6.10. Механооборудование

6.10.1. Тележки для обслуживания витражей атриума снаружи и изнутри, нестандартизированное оборудование индивидуального изготовления.

6.10.2. Передвижные сетки для хранения произведений искусства, нестандартизированное оборудование, индивидуального изготовления.

6.10.3.  Таль электрическая грузоподъемностью 1т и 3,2 т для погрузо-разгрузочных работ

6.10.4. Кран подвесной однобалочный грузоподъемностью 2 т, для монтажных и эксплуатационных работ в венткамере

6.10.5. Подъемно-опускная платформа в зоне загрузки и разгрузки  экспонатов

7. Технологический раздел с расстановкой основного музейного, технологического  и др. оборудования.

8. ПОС на выполнение работ по строительству и размещение бытового городка.

9. Объемы вывозимого грунта и строительного мусора. Технологический регламент обращения с отходами и рекомендации по обращению с грунтами, согласованные  в установленном порядке.

10. Проект организации движения на период строительства и на период эксплуатации.

11. Сводная пояснительная записка по откорректированному проекту.

12. Сводный сметный расчет, объектные и  локальные сметы, выполненные в уточненной редакции 2009г. федеральной сметно-нормативной базы (ФЭР -2000).

Сводный сметный расчет составляется в 2-х уровнях цен – базовый в уточненной редакции 2009г. и текущий (с индексом пересчета  на момент  разработки сметной документации).

Откорректированный проект должен быть передан Заказчику в 6-х экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах на электронном носителе (в программе Архикад или Автокад).

IV. Требования по оформлению предложения о сроках выполнения работ.

Срок выполнения работ, включая согласования и получение заключения Мосгосэкспертизы.

IV  квартал 2011г. –  III   квартал 2012г.

Составил

Начальник отдела капитального строительства				Г.Ю. Сизых